## Prise de charge
| D | 4.215 | m
| H | 300 | m
| ρ = | 1000.1 | kg/m3
| g = | 9.8105 | m/s2
| ntpm= | 225 | t/mn
n11 | g | Q11 | hm | hp | Q | P
54.7545 | 14 | 0.38405 | 90.1% | 91.89% | 118.1802 | 319637961.7568 | Ppondéré | hp | Pondération
54.7545 | 14.25 | 0.39108 | 90.32% | 92.11% | 120.3442 | 326270681.742
54.7545 | 14.5 | 0.39812 | 90.54% | 92.33% | 122.5081 | 332931453.2028 | 500000000 | 94.29% | 30 | 28.29%
54.7545 | 14.75 | 0.40515 | 90.76% | 92.55% | 124.672 | 339620276.1393 | 450000000 | 95.32% | 40 | 38.13%
54.7545 | 15 | 0.41218 | 90.98% | 92.77% | 126.836 | 346337150.5515 | 400000000 | 94.33% | 20 | 18.87%
54.7545 | 15.25 | 0.41921 | 91.2% | 92.99% | 128.9999 | 353082076.4394 | 350000000 | 92.89% | 10 | 9.289%
54.7545 | 15.5 | 0.42595 | 91.4% | 93.19% | 131.0743 | 359547038.5931
54.7545 | 15.75 | 0.43245 | 91.59% | 93.38% | 133.073 | 365768662.8601 | Rendement moyen pondéré |  |  | 94.57%
54.7545 | 16 | 0.43867 | 91.76% | 93.55% | 134.9887 | 371719939.3748
54.7545 | 16.25 | 0.44447 | 91.92% | 93.71% | 136.7715 | 377250643.7923
54.7545 | 16.5 | 0.44969 | 92.06% | 93.85% | 138.3787 | 382242776.0059
54.7545 | 16.75 | 0.45462 | 92.19% | 93.98% | 139.8947 | 386973932.9615
54.7545 | 17 | 0.45998 | 92.33% | 94.12% | 141.5462 | 392141928.4456
54.7545 | 17.25 | 0.46622 | 92.49% | 94.28% | 143.465 | 398133479.2602
54.7545 | 17.5 | 0.47313 | 92.66% | 94.45% | 145.5905 | 404749874.0411
54.7545 | 17.75 | 0.48036 | 92.83% | 94.62% | 147.8158 | 411662300.7565
54.7545 | 18 | 0.4877 | 92.99% | 94.78% | 150.0747 | 418665629.7413
54.7545 | 18.25 | 0.49505 | 93.14% | 94.93% | 152.3367 | 425653972.9918
54.7545 | 18.5 | 0.50235 | 93.29% | 95.08% | 154.5827 | 432617941.673
54.7545 | 18.75 | 0.50954 | 93.43% | 95.22% | 156.7969 | 439473486.5525
54.7545 | 19 | 0.51669 | 93.51% | 95.3% | 158.9951 | 446001187.7369
54.7545 | 19.25 | 0.52376 | 93.54% | 95.33% | 161.1721 | 452249098.2591
54.7545 | 19.5 | 0.5305 | 93.53% | 95.32% | 163.2452 | 458017278.6519
54.7545 | 19.75 | 0.53687 | 93.51% | 95.3% | 165.2069 | 463406730.4321
54.7545 | 20 | 0.54299 | 93.47% | 95.26% | 167.0896 | 468486823.4173
54.7545 | 20.25 | 0.54887 | 93.41% | 95.2% | 168.8972 | 473283212.3946
54.7545 | 20.5 | 0.55437 | 93.34% | 95.13% | 170.5914 | 477668391.196
54.7545 | 20.75 | 0.55936 | 93.23% | 95.02% | 172.1273 | 481439185.7517
54.7545 | 21 | 0.56408 | 93.1% | 94.89% | 173.5782 | 484823035.9626
54.7545 | 21.25 | 0.56876 | 92.96% | 94.75% | 175.0185 | 488119045.2728
54.7545 | 21.5 | 0.5735 | 92.82% | 94.61% | 176.4788 | 491480207.5342
54.7545 | 21.75 | 0.57831 | 92.7% | 94.49% | 177.9581 | 494926263.7769
54.7545 | 22 | 0.58309 | 92.57% | 94.36% | 179.4289 | 498340569.3415
54.7545 | 22.25 | 0.5878 | 92.43% | 94.22% | 180.8778 | 501640462.6841
54.7545 | 22.5 | 0.5925 | 92.29% | 94.08% | 182.3254 | 504869650.8625
54.7545 | 22.75 | 0.59732 | 92.13% | 93.92% | 183.8063 | 508130358.313
54.7545 | 23 | 0.60225 | 91.97% | 93.76% | 185.3251 | 511433679.0921
54.7545 | 23.25 | 0.60721 | 91.79% | 93.58% | 186.8501 | 514677951.5605
54.7545 | 23.5 | 0.61211 | 91.6% | 93.39% | 188.3574 | 517789963.0674
54.7545 | 23.75 | 0.61693 | 91.41% | 93.2% | 189.8431 | 520771575.4609
54.7545 | 24 | 0.62168 | 91.21% | 93% | 191.3035 | 523648219.8567
54.7545 | 24.25 | 0.62643 | 91% | 92.79% | 192.7638 | 526507622.2838
54.7545 | 24.5 | 0.63117 | 90.8% | 92.59% | 194.2242 | 529349782.7421
54.7545 | 24.75 | 0.63592 | 90.6% | 92.39% | 195.6845 | 532174701.2317
54.7545 | 25 | 0.64066 | 90.4% | 92.19% | 197.1449 | 534982377.7525
54.7545 | 25.25 | 0.64541 | 90.2% | 91.99% | 198.6052 | 537772812.3045
54.7545 | 25.5 | 0.65015 | 90% | 91.79% | 200.0656 | 540546004.8878
54.7545 | 25.75 | 0.6549 | 89.8% | 91.59% | 201.5259 | 543301955.5023
54.7545 | 26 | 0.65965 | 89.6% | 91.39% | 202.9863 | 546040664.1481
54.7545 | 26.25 | 0.66439 | 89.4% | 91.19% | 204.4466 | 548762130.8251
54.7545 | 26.5 | 0.66914 | 89.2% | 90.99% | 205.907 | 551466355.5334
54.7545 | 26.75 | 0.67388 | 89% | 90.79% | 207.3673 | 554153338.2729
54.7545 | 27 | 0.67863 | 88.8% | 90.59% | 208.8277 | 556823079.0436
54.7545 | 27.25 | 0.68337 | 88.6% | 90.39% | 210.288 | 559475577.8456
54.7545 | 27.5 | 0.68812 | 88.4% | 90.19% | 211.7484 | 562110834.6789
54.7545 | 27.75 | 0.69287 | 88.2% | 89.99% | 213.2087 | 564728849.5433
54.7545 | 28 | 0.69761 | 88% | 89.79% | 214.6691 | 567329622.4391
54.7545 | 28.25 | 0.70236 | 87.8% | 89.59% | 216.1294 | 569913153.366
54.7545 | 28.5 | 0.7071 | 87.6% | 89.39% | 217.5898 | 572479442.3243
54.7545 | 28.75 | 0.71185 | 87.39% | 89.18% | 219.0501 | 575028489.3137
54.7545 | 29 | 0.71659 | 87.19% | 88.98% | 220.5105 | 577560294.3344
54.7545 | 29.25 | 0.72134 | 86.99% | 88.78% | 221.9708 | 580074857.3864
54.7545 | 29.5 | 0.72609 | 86.79% | 88.58% | 223.4312 | 582572178.4696
54.7545 | 29.75 | 0.73083 | 86.59% | 88.38% | 224.8915 | 585052257.584
54.7545 | 30 | 0.73558 | 86.39% | 88.18% | 226.3519 | 587515094.7297
54.7545 | 30.25 | 0.74032 | 86.19% | 87.98% | 227.8122 | 589960689.9066
54.7545 | 30.5 | 0.74507 | 85.99% | 87.78% | 229.2726 | 592389043.1148
54.7545 | 30.75 | 0.74981 | 85.79% | 87.58% | 230.7329 | 594800154.3542
54.7545 | 31 | 0.75456 | 85.59% | 87.38% | 232.1933 | 597194023.6249
54.7545 | 31.25 | 0.75931 | 85.39% | 87.18% | 233.6536 | 599570650.9268
54.7545 | 31.5 | 0.76405 | 85.19% | 86.98% | 235.1139 | 601930036.26
54.7545 | 31.75 | 0.7688 | 84.99% | 86.78% | 236.5743 | 604272179.6244
54.7545 | 32 | 0.77354 | 84.79% | 86.58% | 238.0346 | 606597081.02
54.7545 | 32.25 | 0.77829 | 84.59% | 86.38% | 239.495 | 608904740.4469
54.7545 | 32.5 | 0.78303 | 84.39% | 86.18% | 240.9553 | 611195157.905
54.7545 | 32.75 | 0.78778 | 84.19% | 85.98% | 242.4157 | 613468333.3944
54.7545 | 33 | 0.79253 | 83.99% | 85.78% | 243.876 | 615724266.915
54.7545 | 33.25 | 0.79727 | 83.78% | 85.57% | 245.3364 | 617962958.4669
54.7545 | 33.5 | 0.80202 | 83.58% | 85.37% | 246.7967 | 620184408.05
54.7545 | 33.75 | 0.80676 | 83.38% | 85.17% | 248.2571 | 622388615.6644
54.7545 | 34 | 0.81151 | 83.18% | 84.97% | 249.7174 | 624575581.31
54.7545 | 34.25 | 0.81625 | 82.98% | 84.77% | 251.1778 | 626745304.9868
54.7545 | 34.5 | 0.821 | 82.78% | 84.57% | 252.6381 | 628897786.6949
54.7545 | 34.75 | 0.82575 | 82.58% | 84.37% | 254.0985 | 631033026.4342
54.7545 | 35 | 0.83049 | 82.38% | 84.17% | 255.5588 | 633151024.2048
54.7545 | 35.25 | 0.83524 | 82.18% | 83.97% | 257.0192 | 635251780.0066
54.7545 | 35.5 | 0.83998 | 81.98% | 83.77% | 258.4795 | 637335293.8397
Note on B4: Michel Sabourin: Densité
Note on B5: Michel Sabourin: Gravité

## Transitoires
Exemple de calcul d'un transitoire : délestage à pleine charge
ρ = | 1000.1 | kg/m3
g = | 9.8105 | m/s2
H0= | 200 | m
Q0= | 153.4686 | m³/s
g0= | 27.5 | degrés
n0= | 200 | tpm | ω0 = | 20.944 | rad/s
Dr= | 4 | m
Dc= | 5.5 | m | Ac= | 23.7583 | m² | V0= | 6.4596 |  | m/s
L= | 400 | m
c= | 1000 | m/s | t2lsc= | 0.8 | s
tp= | 10 | s | npas= | 12.5 | -
Δη | 2%
I= | 5000000 | kg m²
Pour une coupure linéaire de débit - coup de bélier de masse
q= | 1.3169 | s
Δhmax= | 14.1% |  | Hmax= | 228.1938
Pour une coupure linéaire de débit - coup de bélier accoustique - pic de Michaud
Δhmax= | 26.34% |  | Hmax= | 252.6748
Pour une coupure linéraire avec pas de temps 1 – méthode d’Allievi
i | t=i*2*L/c | Qi | Vi | ΔH | Hi (mce)
0 | 0 | 153.4686 | 6.4596 | 0 | 200
1 | 0.8 | 141.1911 | 5.9428 | 52.6748 | 252.6748
2 | 1.6 | 128.9136 | 5.426 | 52.6748 | 200
3 | 2.4 | 116.6361 | 4.9093 | 52.6748 | 252.6748
4 | 3.2 | 104.3586 | 4.3925 | 52.6748 | 200
5 | 4 | 92.0812 | 3.8757 | 52.6748 | 252.6748
6 | 4.8 | 79.8037 | 3.359 | 52.6748 | 200
7 | 5.6 | 67.5262 | 2.8422 | 52.6748 | 252.6748
8 | 6.4 | 55.2487 | 2.3254 | 52.6748 | 200
9 | 7.2 | 42.9712 | 1.8087 | 52.6748 | 252.6748
10 | 8 | 30.6937 | 1.2919 | 52.6748 | 200
11 | 8.8 | 18.4162 | 0.77515 | 52.6748 | 252.6748
12 | 9.6 | 6.1387 | 0.25838 | 52.6748 | 200
13 | 10.4 | 0 | 0 | 26.3374 | 226.3374
14 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 173.6626
15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 226.3374
Pour une coupure linéraire avec pas de temps 0,5
i | t=2L/c | Qi | Vi | ΔH | Hi (mce)
0 | 0 | 153.4686 | 6.4596 | 0 | 200
0.5 | 0.4 | 147.3298 | 6.2012 | 26.3374 | 226.3374
1 | 0.8 | 141.1911 | 5.9428 | 26.3374 | 252.6748
1.5 | 1.2 | 135.0524 | 5.6844 | 26.3374 | 226.3374
2 | 1.6 | 128.9136 | 5.426 | 26.3374 | 200
2.5 | 2 | 122.7749 | 5.1677 | 26.3374 | 226.3374
3 | 2.4 | 116.6361 | 4.9093 | 26.3374 | 252.6748
3.5 | 2.8 | 110.4974 | 4.6509 | 26.3374 | 226.3374
4 | 3.2 | 104.3586 | 4.3925 | 26.3374 | 200
4.5 | 3.6 | 98.2199 | 4.1341 | 26.3374 | 226.3374
5 | 4 | 92.0812 | 3.8757 | 26.3374 | 252.6748
5.5 | 4.4 | 85.9424 | 3.6174 | 26.3374 | 226.3374
6 | 4.8 | 79.8037 | 3.359 | 26.3374 | 200
6.5 | 5.2 | 73.6649 | 3.1006 | 26.3374 | 226.3374
7 | 5.6 | 67.5262 | 2.8422 | 26.3374 | 252.6748
7.5 | 6 | 61.3874 | 2.5838 | 26.3374 | 226.3374
8 | 6.4 | 55.2487 | 2.3254 | 26.3374 | 200
8.5 | 6.8 | 49.1099 | 2.0671 | 26.3374 | 226.3374
9 | 7.2 | 42.9712 | 1.8087 | 26.3374 | 252.6748
9.5 | 7.6 | 36.8325 | 1.5503 | 26.3374 | 226.3374
10 | 8 | 30.6937 | 1.2919 | 26.3374 | 200
10.5 | 8.4 | 24.555 | 1.0335 | 26.3374 | 226.3374
11 | 8.8 | 18.4162 | 0.77515 | 26.3374 | 252.6748
11.5 | 9.2 | 12.2775 | 0.51677 | 26.3374 | 226.3374
12 | 9.6 | 6.1387 | 0.25838 | 26.3374 | 200
12.5 | 10 | 0 | 0 | 26.3374 | 226.3374
13 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 226.3374
13.5 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 173.6626
14 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 173.6626
14.5 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 226.3374
15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 226.3374
Pour une coupure linéraire avec pas de temps 0,25
i | t=2L/c | Qi | Vi | ΔH | Hi (mce)
0 | 0 | 153.4686 | 6.4596 | 0 | 200
0.25 | 0.2 | 150.3992 | 6.3304 | 13.1687 | 213.1687
0.5 | 0.4 | 147.3298 | 6.2012 | 13.1687 | 226.3374
0.75 | 0.6 | 144.2605 | 6.072 | 13.1687 | 239.5061
1 | 0.8 | 141.1911 | 5.9428 | 13.1687 | 252.6748 | 252.6748
1.25 | 1 | 138.1217 | 5.8136 | 13.1687 | 239.5061 | 239.5061
1.5 | 1.2 | 135.0524 | 5.6844 | 13.1687 | 226.3374 | 226.3374
1.75 | 1.4 | 131.983 | 5.5552 | 13.1687 | 213.1687 | 213.1687
2 | 1.6 | 128.9136 | 5.426 | 13.1687 | 200 | 200
2.25 | 1.8 | 125.8442 | 5.2969 | 13.1687 | 213.1687 | 213.1687
2.5 | 2 | 122.7749 | 5.1677 | 13.1687 | 226.3374
2.75 | 2.2 | 119.7055 | 5.0385 | 13.1687 | 239.5061
3 | 2.4 | 116.6361 | 4.9093 | 13.1687 | 252.6748
3.25 | 2.6 | 113.5668 | 4.7801 | 13.1687 | 239.5061
3.5 | 2.8 | 110.4974 | 4.6509 | 13.1687 | 226.3374
3.75 | 3 | 107.428 | 4.5217 | 13.1687 | 213.1687
4 | 3.2 | 104.3586 | 4.3925 | 13.1687 | 200
4.25 | 3.4 | 101.2893 | 4.2633 | 13.1687 | 213.1687
4.5 | 3.6 | 98.2199 | 4.1341 | 13.1687 | 226.3374
4.75 | 3.8 | 95.1505 | 4.0049 | 13.1687 | 239.5061
5 | 4 | 92.0812 | 3.8757 | 13.1687 | 252.6748
5.25 | 4.2 | 89.0118 | 3.7466 | 13.1687 | 239.5061
5.5 | 4.4 | 85.9424 | 3.6174 | 13.1687 | 226.3374
5.75 | 4.6 | 82.873 | 3.4882 | 13.1687 | 213.1687
6 | 4.8 | 79.8037 | 3.359 | 13.1687 | 200
6.25 | 5 | 76.7343 | 3.2298 | 13.1687 | 213.1687
6.5 | 5.2 | 73.6649 | 3.1006 | 13.1687 | 226.3374
6.75 | 5.4 | 70.5955 | 2.9714 | 13.1687 | 239.5061
7 | 5.6 | 67.5262 | 2.8422 | 13.1687 | 252.6748
7.25 | 5.8 | 64.4568 | 2.713 | 13.1687 | 239.5061
7.5 | 6 | 61.3874 | 2.5838 | 13.1687 | 226.3374
7.75 | 6.2 | 58.3181 | 2.4546 | 13.1687 | 213.1687
8 | 6.4 | 55.2487 | 2.3254 | 13.1687 | 200
8.25 | 6.6 | 52.1793 | 2.1963 | 13.1687 | 213.1687
8.5 | 6.8 | 49.1099 | 2.0671 | 13.1687 | 226.3374
8.75 | 7 | 46.0406 | 1.9379 | 13.1687 | 239.5061
9 | 7.2 | 42.9712 | 1.8087 | 13.1687 | 252.6748
9.25 | 7.4 | 39.9018 | 1.6795 | 13.1687 | 239.5061
9.5 | 7.6 | 36.8325 | 1.5503 | 13.1687 | 226.3374
9.75 | 7.8 | 33.7631 | 1.4211 | 13.1687 | 213.1687
10 | 8 | 30.6937 | 1.2919 | 13.1687 | 200
10.25 | 8.2 | 27.6243 | 1.1627 | 13.1687 | 213.1687
10.5 | 8.4 | 24.555 | 1.0335 | 13.1687 | 226.3374
10.75 | 8.6 | 21.4856 | 0.90434 | 13.1687 | 239.5061
11 | 8.8 | 18.4162 | 0.77515 | 13.1687 | 252.6748
11.25 | 9 | 15.3469 | 0.64596 | 13.1687 | 239.5061
11.5 | 9.2 | 12.2775 | 0.51677 | 13.1687 | 226.3374
11.75 | 9.4 | 9.2081 | 0.38757 | 13.1687 | 213.1687
12 | 9.6 | 6.1387 | 0.25838 | 13.1687 | 200
12.25 | 9.8 | 3.0694 | 0.12919 | 13.1687 | 213.1687
12.5 | 10 | 0 | 0 | 13.1687 | 226.3374
12.75 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 226.3374
13 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 226.3374 | [14 empty] | 27.5 | 56.9409
13.25 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 200 | [14 empty] | 25.3 | 58.3695
13.5 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 173.6626 | [14 empty] | 23.1 | 59.6879
13.75 | 11 | 0 | 0 | 0 | 173.6626 | [14 empty] | 20.9 | 60.8456
14 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 173.6626 | [14 empty] | 18.7 | 61.5487
14.25 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 200 | [14 empty] | 16.5 | 62.9207
14.5 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 226.3374 | [14 empty] | 14.3 | 63.8998
14.75 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 226.3374 | [14 empty] | 12.1 | 64.7124
15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 226.3374 | [14 empty] | 9.9 | 64.7229
[20 empty] | 7.7 | 63.515
[20 empty] | 5.5 | 62.8854
| Pour un délestage subit par la turbine - méthode d'Allievi – pas entier – par supposition manuelle | [18 empty] | 3.3 | 76.7692
| i | 2*L/c | gi | Hsup | nsup | n11 | Q11 (gi , n11) | Qi | Vi | ΔH | Hi (mce) | ηim (%) | ηip (%) | P (W) | Cm (Nm) | Cr (Nm) | n (tpm) | Résidu |  | 1.1 | 64.953
| -1 | -0.8 | 27.5 | 200 | 200 | 56.5685 | 0.67824 | 153.4686 | 6.4596 | 0 | 200 | 88.63% | 90.63% | 272934505.552 | 13031662.7097 | 13031662.7097 | 200 |  |  | 0 | 76.7692
| 0 | 0 | 27.5 | 200 | 200 | 56.5685 | 0.67824 | 153.4686 | 6.4596 | 0 | 200 | 88.63% | 90.63% | 272934505.552 | 13031662.7097 | 13031662.7097 | 200 |  |  | 0 | 64.953
| 1 | 0.8 | 25.3 | 215 | 208 | 56.7419 | 0.63919 | 149.9589 | 6.3119 | 15.0579 | 215.0579 | 90.35% | 92.35% | 292202255.0288 | 13415028.828 | 0 | 208.1987 | 0.042824 |  | 0 | 76.7692
| 2 | 1.6 | 23.1 | 220 | 216.44 | 58.3695 | 0.59605 | 141.4547 | 5.9539 | 36.486 | 221.4281 | 91.76% | 93.76% | 288153083.1535 | 12713265.8153 | 0 | 215.9684 | 2.2618 |  | 0 | 64.953
| 3 | 2.4 | 20.9 | 224.88 | 223.77 | 59.6879 | 0.54601 | 131.0074 | 5.5142 | 44.8228 | 223.3947 | 92.01% | 94.01% | 269940443.865 | 11519602.0865 | 0 | 223.0087 | 2.7858
| 4 | 3.2 | 18.7 | 228.96 | 230.17 | 60.8456 | 0.48951 | 118.5112 | 4.9882 | 53.6129 | 230.2182 | 90.41% | 92.41% | 247366601.589 | 10262749.4631 | 0 | 229.2808 | 2.3738
| 5 | 4 | 16.5 | 234.5 | 235.63 | 61.5487 | 0.42211 | 103.4241 | 4.3532 | 64.7292 | 234.5109 | 88.37% | 90.37% | 215062245.2236 | 8715754.2078 | 0 | 234.6075 | 1.0456
| 6 | 4.8 | 14.3 | 232.63 | 239.92 | 62.9207 | 0.35802 | 87.3706 | 3.6775 | 68.8753 | 234.3643 | 85.27% | 87.27% | 175340079.6603 | 6978886.3955 | 0 | 238.8727 | 4.1048
| 7 | 5.6 | 12.1 | 231 | 243.42 | 64.0634 | 0.29855 | 72.601 | 3.0558 | 63.3667 | 229.0023 | 82.08% | 87% | 141917713.1726 | 5567391.0682 | 0 | 242.2752 | 5.3011
| 8 | 6.4 | 9.9 | 230.97 | 245.87 | 64.7124 | 0.24246 | 58.9577 | 2.4816 | 58.535 | 229.5326 | 79.24% | 81.24% | 107871304.2251 | 4189592.3745 | 0 | 244.8357 | 3.1358
| 9 | 7.2 | 7.7 | 230 | 247.38 | 65.247 | 0.18803 | 45.6263 | 1.9204 | 57.1962 | 227.6636 | 76.48% | 78.48% | 79981801.3479 | 3087436.1004 | 0 | 246.7226 | 5.891
| 10 | 8 | 5.5 | 230 | 247.79 | 65.3552 | 0.13418 | 32.5582 | 1.3704 | 56.067 | 228.4034 | 74.07% | 76.07% | 55500098.8695 | 2138855.0976 | 0 | 248.0298 | 2.6066
| 11 | 8.8 | 3.3 | 229 | 247.71 | 65.4766 | 0.080655 | 19.5284 | 0.82196 | 55.9025 | 227.4991 | 71.64% | 73.64% | 32098796.4651 | 1237418.4631 | 0 | 248.786 | 3.4106
| 12 | 9.6 | 1.1 | 258 | 249 | 62.0083 | 0 | 0 | 0 | 83.7838 | 256.2847 | 72.56% | 74.56% | 0 | 0 | 0 | 248.786 | 2.9879
| 13 | 10.4 | 0 | 145 | 249 | 82.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7153 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 248.786 | 1.6963
| 14 | 11.2 | 0 | 258 | 249 | 62.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.2847 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 248.786 | 2.9879
| 15 | 12 | 0 | 145 | 249 | 82.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7153 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 248.786 | 1.6963
| 16 | 12.8 | 0 | 258 | 249 | 62.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.2847 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 248.786 | 2.9879
| 17 | 13.6 | 0 | 145 | 247.93 | 82.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7153 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 248.786 | 2.3834
Pour un délestage subit par la turbine - méthode d'Allievi – pas entier – en utilisant le solveur
| i | 2*L/c | gi | Hsup | nsup | n11 | Q11 (gi , n11) | Qi | Vi | ΔH | Hi (mce) | ηim (%) | ηip (%) | P (W) | Cm (Nm) | Cr (Nm) | n (tpm)
| -1 | -0.8 | 27.5 | 200 | 200 | 56.5685 | 0.67824 | 153.4686 | 6.4596 | 0 | 200 | 88.63% | 90.63% | 272934505.552 | 13031662.7097 | 13031662.7097 | 200
| 0 | 0 | 27.5 | 200 | 200 | 56.5685 | 0.67824 | 153.4686 | 6.4596 | 0 | 200 | 88.63% | 90.63% | 272934505.552 | 13031662.7097 | 13031662.7097 | 200
| 1 | 0.8 | 25.3 | 215.0645 | 208.1985 | 56.7876 | 0.63909 | 149.9573 | 6.3118 | 15.0645 | 215.0645 | 90.34% | 92.34% | 292181960.0717 | 13401305.7137 | 0 | 208.1903 | 6.8209e-05
| 2 | 1.6 | 23.1 | 220.3835 | 215.9763 | 58.1938 | 0.59655 | 141.6951 | 5.964 | 35.4479 | 220.3835 | 91.82% | 93.82% | 287460904.677 | 12709957.9247 | 0 | 215.958 | 0.00033312
| 3 | 2.4 | 20.9 | 224.7596 | 223.1189 | 59.5302 | 0.54685 | 131.1731 | 5.5212 | 45.1431 | 224.7596 | 92.12% | 94.12% | 272244054.257 | 11651809.7906 | 0 | 223.0791 | 0.0015864
| 4 | 3.2 | 18.7 | 228.869 | 229.3556 | 60.6423 | 0.49027 | 118.6733 | 4.995 | 53.6287 | 228.8691 | 90.56% | 92.56% | 246664985.9486 | 10269977.0863 | 0 | 229.3556 | 1.0378e-08
| 5 | 4 | 16.5 | 234.9412 | 234.7449 | 61.2599 | 0.42325 | 103.8004 | 4.369 | 63.8104 | 234.9412 | 88.6% | 90.6% | 216775792.0541 | 8818321.5178 | 0 | 234.745 | 3.8548e-09
| 6 | 4.8 | 14.3 | 233.5597 | 239.0475 | 62.567 | 0.35921 | 87.8341 | 3.697 | 68.501 | 233.5598 | 85.56% | 87.56% | 176232080.6254 | 7039992.6132 | 0 | 239.0475 | 6.5688e-09
| 7 | 5.6 | 12.1 | 231.1477 | 242.5021 | 63.8015 | 0.29908 | 72.752 | 3.0622 | 64.7075 | 231.1478 | 82.29% | 87% | 143545151.9196 | 5652549.6436 | 0 | 242.5021 | 1.1228e-08
| 8 | 6.4 | 9.9 | 229.0966 | 245.0542 | 64.7609 | 0.24243 | 58.7102 | 2.4711 | 60.2442 | 229.0964 | 79.2% | 81.2% | 107160584.3847 | 4175843.9965 | 0 | 245.0542 | 2.5205e-08
| 9 | 7.2 | 7.7 | 227.8305 | 246.9342 | 65.4388 | 0.18816 | 45.4416 | 1.9127 | 56.927 | 227.8306 | 76.31% | 78.31% | 79547870.0934 | 3076229.0008 | 0 | 246.9343 | 7.455e-09
| 10 | 8 | 5.5 | 227.2226 | 248.2266 | 65.8692 | 0.13521 | 32.6098 | 1.3726 | 55.0531 | 227.2225 | 73.61% | 75.61% | 54968605.9797 | 2114646.1388 | 0 | 248.2266 | 8.0794e-09
| 11 | 8.8 | 3.3 | 227.1448 | 248.9879 | 66.0826 | 0.082681 | 19.9378 | 0.83919 | 54.3675 | 227.145 | 71.09% | 73.09% | 32475264.4313 | 1245505.8176 | 0 | 248.9878 | 6.6625e-08
| 12 | 9.6 | 1.1 | 227.5724 | 249.2535 | 66.0909 | 0.029765 | 7.1843 | 0.30239 | 54.7172 | 227.5723 | 68.74% | 70.74% | 11348308.1567 | 434771.6183 | 0 | 249.2535 | 1.8062e-08
| 13 | 10.4 | 0 | 203.2508 | 249.2534 | 69.9335 | 0 | 0 | 0 | 30.8232 | 203.2509 | 63.94% | 65.94% | 0 | 0 | 0 | 249.2535 | 2.6012e-08
| 14 | 11.2 | 0 | 196.7491 | 249.2536 | 71.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.7491 | 0% | 2% | 0 | 0 | 0 | 249.2535 | 1.3075e-09
| 15 | 12 | 0 | 203.2509 | 249.2537 | 69.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.2509 | 0% | 2% | 0 | 0 | 0 | 249.2535 | 2.9888e-08
| 16 | 12.8 | 0 | 196.7491 | 249.2536 | 71.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.7491 | 0% | 2% | 0 | 0 | 0 | 249.2535 | 1.3075e-09
| 17 | 13.6 | 0 | 203.2509 | 249.2536 | 69.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.2509 | 0% | 2% | 0 | 0 | 0 | 249.2535 | 3.2439e-09
Pour un délestage subit par la turbine - méthode d'Allievi – quart de pas
| i | 2*L/c | gi | Hsup | nsup | n11 | Q11 (gi , n11) | Qi | Vi | ΔH | Hi (mce) | ηim (%) | ηip (%) | P (W) | Cm (Nm) | Cr (Nm) | n (tpm) | Résidu
| -1 | -0.8 | 27.5 | 200 | 200 | 56.5685 | 0.67824 | 153.4686 | 6.4596 | 0 | 200 | 88.63% | 90.63% | 272934505.552 | 13031662.7097 | 13031662.7097 | 200
| -0.75 | -0.6 | 27.5 | 200 | 200 | 56.5685 | 0.67824 | 153.4686 | 6.4596 | 0 | 200 | 88.63% | 90.63% | 272934505.552 | 13031662.7097 | 13031662.7097 | 200
| -0.5 | -0.4 | 27.5 | 200 | 200 | 56.5685 | 0.67824 | 153.4686 | 6.4596 | 0 | 200 | 88.63% | 90.63% | 272934505.552 | 13031662.7097 | 13031662.7097 | 200
| -0.25 | -0.2 | 27.5 | 200 | 200 | 56.5685 | 0.67824 | 153.4686 | 6.4596 | 0 | 200 | 88.63% | 90.63% | 272934505.552 | 13031662.7097 | 13031662.7097 | 200
| 0 | 0 | 27.5 | 200 | 200 | 56.5685 | 0.67824 | 153.4686 | 6.4596 | 0 | 200 | 88.63% | 90.63% | 272934505.552 | 13031662.7097 | 13031662.7097 | 200
| 0.25 | 0.2 | 26.95 | 203.6371 | 202.0047 | 56.623 | 0.66844 | 152.6208 | 6.4239 | 3.6372 | 203.6372 | 89.05% | 91.05% | 277650694.4011 | 13125280.9008 | 0 | 202.0054 | 4.4936e-07
| 0.5 | 0.4 | 26.4 | 207.3545 | 204.0244 | 56.6742 | 0.65866 | 151.7544 | 6.3874 | 3.7174 | 207.3546 | 89.48% | 91.48% | 282429416.7796 | 13219018.0204 | 0 | 204.0251 | 5.0649e-07
| 0.75 | 0.6 | 25.85 | 211.1561 | 206.0584 | 56.7216 | 0.6489 | 150.8683 | 6.3501 | 3.8017 | 211.1563 | 89.91% | 91.91% | 287272217.4401 | 13312958.7993 | 0 | 206.0592 | 5.5755e-07
| 1 | 0.8 | 25.3 | 215.0443 | 208.1069 | 56.7652 | 0.63914 | 149.962 | 6.312 | 3.8881 | 215.0443 | 90.34% | 92.34% | 292176576.3564 | 13406958.5766 | 0 | 208.1076 | 4.9465e-07
| 1.25 | 1 | 24.75 | 216.3724 | 210.1294 | 57.1407 | 0.62866 | 147.9571 | 6.2276 | 8.6018 | 216.3719 | 90.72% | 92.72% | 291227574.0537 | 13234790.7543 | 0 | 210.1297 | 4.0082e-07
| 1.5 | 1.2 | 24.2 | 217.6448 | 212.1234 | 57.5141 | 0.61822 | 145.9275 | 6.1422 | 8.7077 | 217.6447 | 91.09% | 93.09% | 290090124.7269 | 13059175.1023 | 0 | 212.125 | 2.6881e-06
| 1.75 | 1.4 | 23.65 | 218.8651 | 214.0917 | 57.8857 | 0.60781 | 143.8708 | 6.0556 | 8.824 | 218.8653 | 91.45% | 93.45% | 288725918.4503 | 12878266.9813 | 0 | 214.0927 | 1.1211e-06
| 2 | 1.6 | 23.1 | 220.4143 | 216.0351 | 58.2055 | 0.59652 | 141.6973 | 5.9641 | 9.3252 | 220.4143 | 91.82% | 93.82% | 287494147.0357 | 12707969.4899 | 0 | 216.0343 | 5.3131e-07
| 2.25 | 1.8 | 22.55 | 221.6143 | 217.941 | 58.5599 | 0.58401 | 139.1032 | 5.8549 | 11.1294 | 221.6144 | 92.19% | 94.19% | 284888459.6921 | 12482666.9965 | 0 | 217.9415 | 3.5217e-07
| 2.5 | 2 | 22 | 222.7935 | 219.8098 | 58.9055 | 0.57157 | 136.5021 | 5.7454 | 11.16 | 222.7938 | 92.36% | 94.36% | 281569954.2882 | 12232368.8048 | 0 | 219.8105 | 5.6481e-07
| 2.75 | 2.2 | 21.45 | 224.0513 | 221.6365 | 59.2281 | 0.55896 | 133.8676 | 5.6346 | 11.3028 | 224.0521 | 92.3% | 94.3% | 277499754.5443 | 11956186.1015 | 0 | 221.6373 | 1.1935e-06
| 3 | 2.4 | 20.9 | 224.8971 | 223.4141 | 59.5907 | 0.54652 | 131.136 | 5.5196 | 11.7197 | 224.8976 | 92.08% | 94.08% | 272217380.0593 | 11635275.8816 | 0 | 223.415 | 1.0602e-06
| 3.25 | 2.6 | 20.35 | 225.0935 | 225.1338 | 60.0232 | 0.53412 | 128.2165 | 5.3967 | 12.5255 | 225.0935 | 91.68% | 93.68% | 265281280.3969 | 11252194.7729 | 0 | 225.1342 | 1.6164e-07 | 2.4717e-06
| 3.5 | 2.8 | 19.8 | 225.7894 | 226.798 | 60.3737 | 0.52066 | 125.1783 | 5.2688 | 13.0353 | 225.7894 | 91.25% | 93.25% | 258593197.2049 | 10888027.3276 | 0 | 226.7978 | 5.6345e-08
| 3.75 | 3 | 19.25 | 227.0545 | 228.4079 | 60.6326 | 0.50584 | 121.9557 | 5.1332 | 13.8261 | 227.0545 | 90.82% | 92.82% | 252181874.8344 | 10543242.2607 | 0 | 228.4087 | 6.5708e-07
| 4 | 3.2 | 18.7 | 228.9985 | 229.9715 | 60.788 | 0.48973 | 118.5738 | 4.9908 | 14.5093 | 228.9986 | 90.45% | 92.45% | 246302710.9322 | 10227432.0255 | 0 | 229.9713 | 2.7829e-08
| 4.25 | 3.4 | 18.15 | 231.1022 | 231.4853 | 60.909 | 0.47328 | 115.1184 | 4.8454 | 14.8252 | 231.1023 | 90.04% | 92.04% | 240242385.8309 | 9910544.2893 | 0 | 231.4855 | 6.3595e-08
| 4.5 | 3.6 | 17.6 | 232.9377 | 232.9467 | 61.0515 | 0.45656 | 111.4901 | 4.6927 | 15.5667 | 232.9378 | 89.55% | 91.55% | 233279609.8893 | 9562945.5232 | 0 | 232.9466 | 1.5553e-08
| 4.75 | 3.8 | 17.05 | 234.3351 | 234.3491 | 61.2357 | 0.4395 | 107.6469 | 4.5309 | 16.4885 | 234.3351 | 89.01% | 91.01% | 225241651.3097 | 9178184.7493 | 0 | 234.349 | 1.6826e-08
| 5 | 4 | 16.5 | 235.1273 | 235.6872 | 61.4815 | 0.42238 | 103.6273 | 4.3617 | 17.2454 | 235.1272 | 88.43% | 90.43% | 216175608.2471 | 8758749.4816 | 0 | 235.6872 | 2.7018e-08
| 5.25 | 4.2 | 15.95 | 235.2691 | 236.9586 | 61.7945 | 0.40604 | 99.6485 | 4.1943 | 17.0708 | 235.2691 | 87.77% | 89.77% | 206499564.759 | 8321814.0588 | 0 | 236.9587 | 5.4459e-09
| 5.5 | 4.4 | 15.4 | 235.0802 | 238.1615 | 62.1332 | 0.38985 | 95.6364 | 4.0254 | 17.2132 | 235.0801 | 87.02% | 89.02% | 196358291.9918 | 7873160.1765 | 0 | 238.1616 | 2.9502e-08
| 5.75 | 4.6 | 14.85 | 234.51 | 239.2945 | 62.5046 | 0.37385 | 91.6005 | 3.8555 | 17.3154 | 234.5098 | 86.17% | 88.17% | 185827715.4326 | 7415648.0602 | 0 | 239.2946 | 6.4551e-08
| 6 | 4.8 | 14.3 | 233.6807 | 240.3587 | 62.8939 | 0.35811 | 87.5896 | 3.6867 | 17.2082 | 233.6805 | 85.3% | 87.3% | 175309552.5256 | 6964935.5325 | 0 | 240.3588 | 4.1648e-08
| 6.25 | 5 | 13.75 | 233.0545 | 241.3593 | 63.2405 | 0.34277 | 83.7235 | 3.524 | 16.5871 | 233.0549 | 84.45% | 86.45% | 165508730.6206 | 6548296.4341 | 0 | 241.3593 | 1.4823e-07
| 6.5 | 5.2 | 13.2 | 232.3631 | 242.2982 | 63.5809 | 0.32767 | 79.9166 | 3.3637 | 16.3328 | 232.3635 | 83.61% | 85.61% | 155980081.1249 | 6147383.2495 | 0 | 242.2986 | 2.8547e-07
| 6.75 | 5.4 | 12.65 | 231.6522 | 243.1785 | 63.9097 | 0.31282 | 76.1793 | 3.2064 | 16.0342 | 231.6525 | 82.77% | 84.77% | 146782239.1662 | 5763943.4511 | 0 | 243.1792 | 6.4761e-07
| 7 | 5.6 | 12.1 | 230.9731 | 244.0037 | 64.2208 | 0.29823 | 72.5201 | 3.0524 | 15.6995 | 230.9731 | 81.95% | 83.95% | 137964444.8195 | 5399358.639 | 0 | 244.0042 | 2.6305e-07
| 7.25 | 5.8 | 11.55 | 230.365 | 244.776 | 64.509 | 0.28389 | 68.9415 | 2.9018 | 15.3534 | 230.365 | 81.14% | 83.14% | 129547984.9212 | 5053977.399 | 0 | 244.7764 | 1.8775e-07
| 7.5 | 6 | 11 | 229.7919 | 245.4977 | 64.7799 | 0.26976 | 65.4294 | 2.754 | 15.0683 | 229.7919 | 80.34% | 82.34% | 121463039.9977 | 4724632.8811 | 0 | 245.4983 | 2.8849e-07
| 7.75 | 6.2 | 10.45 | 229.2659 | 246.1717 | 65.0322 | 0.25584 | 61.9804 | 2.6088 | 14.7973 | 229.266 | 79.55% | 81.55% | 113699621.1605 | 4410545.204 | 0 | 246.1721 | 1.9387e-07
| 8 | 6.4 | 9.9 | 228.7929 | 246.8 | 65.2655 | 0.24209 | 58.5898 | 2.4661 | 14.5471 | 228.793 | 78.78% | 80.78% | 106239875.7222 | 4110681.1092 | 0 | 246.8002 | 4.8376e-08
| 8.25 | 6.6 | 9.35 | 228.3708 | 247.3843 | 65.4805 | 0.22851 | 55.2513 | 2.3256 | 14.3232 | 228.3709 | 78.02% | 80.02% | 99059213.6217 | 3823791.5164 | 0 | 247.3844 | 4.1199e-08
| 8.5 | 6.8 | 8.8 | 227.9993 | 247.9265 | 65.6774 | 0.21507 | 51.9593 | 2.187 | 14.1237 | 227.9994 | 77.27% | 79.27% | 92135790.0546 | 3548761.0781 | 0 | 247.9266 | 2.4748e-08
| 8.75 | 7 | 8.25 | 227.6764 | 248.4282 | 65.857 | 0.20175 | 48.7082 | 2.0502 | 13.9484 | 227.6764 | 76.53% | 78.53% | 85448169.5287 | 3284530.4671 | 0 | 248.4285 | 9.5732e-08
| 9 | 7.2 | 7.7 | 227.3992 | 248.8913 | 66.02 | 0.18855 | 45.4925 | 1.9148 | 13.7967 | 227.399 | 75.81% | 77.81% | 78975465.7258 | 3030078.166 | 0 | 248.8914 | 3.1551e-08
| 9.25 | 7.4 | 7.15 | 227.1648 | 249.3167 | 66.1669 | 0.17544 | 42.307 | 1.7807 | 13.6668 | 227.1648 | 75.1% | 77.1% | 72699139.8147 | 2784512.6847 | 0 | 249.3169 | 2.0363e-08
| 9.5 | 7.6 | 6.6 | 226.9703 | 249.7059 | 66.2986 | 0.1624 | 39.147 | 1.6477 | 13.5577 | 226.9703 | 74.4% | 76.4% | 66601638.4477 | 2546991.1999 | 0 | 249.706 | 1.3017e-08
| 9.75 | 7.8 | 6.05 | 226.8127 | 250.0599 | 66.4157 | 0.14943 | 36.0079 | 1.5156 | 13.4679 | 226.8126 | 73.71% | 75.71% | 60667077.3308 | 2316756.2952 | 0 | 250.06 | 1.0661e-08
| 10 | 8 | 5.5 | 226.6895 | 250.3797 | 66.5187 | 0.13651 | 32.8855 | 1.3842 | 13.3961 | 226.6894 | 73.03% | 75.03% | 54881167.8698 | 2093126.7431 | 0 | 250.3798 | 8.3347e-09
| 10.25 | 8.2 | 4.95 | 226.598 | 250.6662 | 66.6082 | 0.12363 | 29.7759 | 1.2533 | 13.3413 | 226.5982 | 72.37% | 74.37% | 49230708.2467 | 1875477.0473 | 0 | 250.6664 | 9.2771e-08
| 10.5 | 8.4 | 4.4 | 226.5373 | 250.9203 | 66.6846 | 0.11077 | 26.6753 | 1.1228 | 13.3025 | 226.5375 | 71.71% | 73.71% | 43703946.2409 | 1663245.294 | 0 | 250.9205 | 9.6526e-08
| 10.75 | 8.6 | 3.85 | 226.5064 | 251.1427 | 66.7483 | 0.097924 | 23.5802 | 0.9925 | 13.2793 | 226.5066 | 71.07% | 73.07% | 38289871.6603 | 1455910.8294 | 0 | 251.1429 | 1.0631e-07
| 11 | 8.8 | 3.3 | 226.5046 | 251.3341 | 66.7994 | 0.085078 | 20.487 | 0.86231 | 13.2711 | 226.5048 | 70.43% | 72.43% | 32978117.1131 | 1252984.9735 | 0 | 251.3344 | 1.2361e-07
| 11.25 | 9 | 2.75 | 226.5327 | 251.4951 | 66.8381 | 0.072221 | 17.3921 | 0.73204 | 13.2782 | 226.5328 | 69.81% | 71.81% | 27758841.4155 | 1054006.1402 | 0 | 251.4954 | 1.1081e-07
| 11.5 | 9.2 | 2.2 | 226.5918 | 251.6262 | 66.8642 | 0.05934 | 14.2919 | 0.60155 | 13.301 | 226.5919 | 69.2% | 71.2% | 22622241.1227 | 858521.4989 | 0 | 251.6266 | 1.8731e-07
| 11.75 | 9.4 | 1.65 | 226.6822 | 251.728 | 66.8779 | 0.046422 | 11.1829 | 0.47069 | 13.3387 | 226.6823 | 68.6% | 70.6% | 17558739.0578 | 666090.3749 | 0 | 251.7284 | 1.536e-07
| 12 | 9.6 | 1.1 | 226.8069 | 251.8006 | 66.8788 | 0.033453 | 8.061 | 0.33929 | 13.3941 | 226.8071 | 68.01% | 70.01% | 12558229.4769 | 476258.9113 | 0 | 251.8011 | 3.9618e-07
| 12.25 | 9.8 | 0.55 | 226.9626 | 251.8452 | 66.8677 | 0.020425 | 4.9234 | 0.20723 | 13.4615 | 226.9625 | 67.43% | 69.43% | 7612037.0771 | 288628.122 | 0 | 251.8452 | 3.0713e-08
| 12.5 | 10 | 0 | 234.7254 | 251.8452 | 65.7527 | 0.0014837 | 0 | 0 | 21.123 | 234.7254 | 0% | 2% | 0 | 0 | 0 | 251.8452 | 6.9191e-14
| 12.75 | 10.2 | 0 | 221.2963 | 251.8452 | 67.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2963 | 0% | 2% | 0 | 0 | 0 | 251.8452 | 2.8582e-15
| 13 | 10.4 | 0 | 207.7774 | 251.8452 | 69.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.7774 | 0% | 2% | 0 | 0 | 0 | 251.8452 | 8.3528e-11
| 13.25 | 10.6 | 0 | 194.1604 | 251.845 | 72.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.1605 | 0% | 2% | 0 | 0 | 0 | 251.8452 | 9.8513e-08
| 13.5 | 10.8 | 0 | 165.2745 | 251.8452 | 78.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2746 | 0% | 2% | 0 | 0 | 0 | 251.8452 | 1.5788e-08
| 13.75 | 11 | 0 | 178.7036 | 251.8452 | 75.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7037 | 0% | 2% | 0 | 0 | 0 | 251.8452 | 1.461e-08
| 14 | 11.2 | 0 | 192.2225 | 251.8452 | 72.6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.2226 | 0% | 2% | 0 | 0 | 0 | 251.8452 | 1.0673e-08
| 14.25 | 11.4 | 0 | 205.8394 | 251.8452 | 70.2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8395 | 0% | 2% | 0 | 0 | 0 | 251.8452 | 1.6241e-09
| 14.5 | 11.6 | 0 | 234.7254 | 251.8452 | 65.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.7254 | 0% | 2% | 0 | 0 | 0 | 251.8452 | 2.071e-09
| 14.75 | 11.8 | 0 | 221.2963 | 251.8452 | 67.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2963 | 0% | 2% | 0 | 0 | 0 | 251.8452 | 9.5177e-11
| 15 | 12 | 0 | 207.7774 | 251.8452 | 69.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.7774 | 0% | 2% | 0 | 0 | 0 | 251.8452 | 1.324e-10
Note on A3: Michel Sabourin: Densité
Note on A4: Michel Sabourin: Gravité
Note on A7: Michel Sabourin: Chute initiale
Note on A8: Michel Sabourin: Débit initial
Note on A9: Michel Sabourin: Ouverture des directrices
Note on A10: Michel Sabourin: Vitesse synchrone
Note on D10: Michel Sabourin: Vitesse angulaire
Note on A11: Michel Sabourin: Diamètre de la roue
Note on A12: Michel Sabourin: Diamètre conduite
Note on D12: Michel Sabourin: Section de la conduite
Note on G12: Michel Sabourin: Vitesse dans la conduite
Note on A13: Michel Sabourin: Longueur conduite
Note on A14: Michel Sabourin: Célérité de l'onde
Note on D14: Michel Sabourin: Pas de temps
Note on A15: Michel Sabourin: Temps de manœuvre pour coupure à pleine charge
Note on D15: Michel Sabourin: Nombre de pas de temps
Note on A16: Michel Sabourin: majoration entre modèle et proto
Note on A17: Michel Sabourin: Inertie des masses tournantes
Note on A21: Michel Sabourin: Temps caractéristique
Note on C267: Michel Sabourin: Ouverture des directrices

## Débit
0 | 50 | 50.2 | 50.4 | 50.6 | 50.8 | 51 | 51.2 | 51.4 | 51.6 | 51.8 | 52 | 52.2 | 52.4 | 52.6 | 52.8 | 53 | 53.2 | 53.4 | 53.6 | 53.8 | 54 | 54.2 | 54.4 | 54.6 | 54.8 | 55 | 55.2 | 55.4 | 55.6 | 55.8 | 56 | 56.2 | 56.4 | 56.6 | 56.8 | 57 | 57.2 | 57.4 | 57.6 | 57.8 | 58 | 58.2 | 58.4 | 58.6 | 58.8 | 59 | 59.2 | 59.4 | 59.6 | 59.8 | 60
15 | 0.42218 | 0.42173 | 0.4213 | 0.42091 | 0.42056 | 0.4203 | 0.42015 | 0.42016 | 0.42032 | 0.42054 | 0.42067 | 0.42061 | 0.42034 | 0.41992 | 0.41938 | 0.41879 | 0.41815 | 0.41749 | 0.4168 | 0.41609 | 0.41535 | 0.41459 | 0.41378 | 0.41292 | 0.41196 | 0.41089 | 0.40968 | 0.40835 | 0.40696 | 0.40561 | 0.40436 | 0.40323 | 0.40219 | 0.40122 | 0.4003 | 0.3994 | 0.39852 | 0.39764 | 0.39676 | 0.39589 | 0.39503 | 0.39418 | 0.39334 | 0.39253 | 0.39175 | 0.391 | 0.39025 | 0.38949 | 0.38873 | 0.38798 | 0.38722
15.25 | 0.4292 | 0.42875 | 0.42832 | 0.42793 | 0.42759 | 0.42733 | 0.42719 | 0.42721 | 0.42738 | 0.4276 | 0.42774 | 0.4277 | 0.42744 | 0.42702 | 0.4265 | 0.4259 | 0.42526 | 0.42459 | 0.42389 | 0.42317 | 0.42243 | 0.42165 | 0.42083 | 0.41996 | 0.41899 | 0.41792 | 0.41671 | 0.4154 | 0.41403 | 0.4127 | 0.41146 | 0.41032 | 0.40927 | 0.40829 | 0.40735 | 0.40644 | 0.40553 | 0.40464 | 0.40375 | 0.40286 | 0.40198 | 0.40112 | 0.40028 | 0.39949 | 0.39875 | 0.39802 | 0.39728 | 0.39651 | 0.39573 | 0.39495 | 0.39417
15.5 | 0.43619 | 0.43576 | 0.43536 | 0.435 | 0.43471 | 0.43449 | 0.43437 | 0.43435 | 0.43441 | 0.43448 | 0.4345 | 0.4344 | 0.43416 | 0.43379 | 0.43331 | 0.43275 | 0.43214 | 0.43148 | 0.43078 | 0.43005 | 0.42928 | 0.42848 | 0.42763 | 0.42671 | 0.42573 | 0.42466 | 0.4235 | 0.42228 | 0.42103 | 0.41979 | 0.4186 | 0.41748 | 0.41642 | 0.41541 | 0.41443 | 0.41349 | 0.41256 | 0.41164 | 0.41074 | 0.40985 | 0.40897 | 0.40811 | 0.40728 | 0.40649 | 0.40572 | 0.40497 | 0.40422 | 0.40345 | 0.40266 | 0.40187 | 0.40107
15.75 | 0.44321 | 0.44281 | 0.44244 | 0.44212 | 0.44185 | 0.44163 | 0.44147 | 0.44136 | 0.44127 | 0.44118 | 0.44106 | 0.44087 | 0.44059 | 0.44023 | 0.43978 | 0.43926 | 0.43868 | 0.43803 | 0.43734 | 0.43661 | 0.43583 | 0.435 | 0.43413 | 0.43321 | 0.43223 | 0.43119 | 0.43011 | 0.429 | 0.42787 | 0.42674 | 0.42564 | 0.42456 | 0.42352 | 0.4225 | 0.42152 | 0.42056 | 0.41961 | 0.41869 | 0.41777 | 0.41688 | 0.416 | 0.41514 | 0.4143 | 0.41348 | 0.41268 | 0.41188 | 0.4111 | 0.41031 | 0.40951 | 0.40871 | 0.4079
16 | 0.45015 | 0.44976 | 0.4494 | 0.44908 | 0.44879 | 0.44853 | 0.4483 | 0.44808 | 0.44787 | 0.44765 | 0.4474 | 0.44711 | 0.44677 | 0.44637 | 0.44591 | 0.44539 | 0.44482 | 0.44418 | 0.4435 | 0.44277 | 0.44199 | 0.44117 | 0.44031 | 0.4394 | 0.43846 | 0.43749 | 0.43649 | 0.43547 | 0.43444 | 0.43342 | 0.4324 | 0.43139 | 0.43039 | 0.42941 | 0.42845 | 0.4275 | 0.42657 | 0.42564 | 0.42474 | 0.42384 | 0.42296 | 0.42209 | 0.42124 | 0.4204 | 0.41957 | 0.41875 | 0.41793 | 0.41712 | 0.41631 | 0.4155 | 0.41468
16.25 | 0.45684 | 0.45644 | 0.45606 | 0.45571 | 0.45537 | 0.45504 | 0.45472 | 0.45441 | 0.45409 | 0.45375 | 0.45339 | 0.45301 | 0.45259 | 0.45212 | 0.45161 | 0.45106 | 0.45046 | 0.44982 | 0.44913 | 0.44841 | 0.44764 | 0.44684 | 0.44601 | 0.44515 | 0.44427 | 0.44337 | 0.44245 | 0.44153 | 0.4406 | 0.43966 | 0.43873 | 0.4378 | 0.43688 | 0.43596 | 0.43505 | 0.43415 | 0.43325 | 0.43235 | 0.43147 | 0.43059 | 0.42973 | 0.42887 | 0.42802 | 0.42718 | 0.42635 | 0.42552 | 0.4247 | 0.42388 | 0.42306 | 0.42225 | 0.42144
16.5 | 0.46322 | 0.46278 | 0.46235 | 0.46193 | 0.46151 | 0.4611 | 0.46068 | 0.46026 | 0.45983 | 0.45938 | 0.45891 | 0.45842 | 0.4579 | 0.45735 | 0.45677 | 0.45615 | 0.45551 | 0.45484 | 0.45414 | 0.45341 | 0.45266 | 0.45189 | 0.45111 | 0.45031 | 0.44951 | 0.44869 | 0.44787 | 0.44705 | 0.44622 | 0.4454 | 0.44457 | 0.44374 | 0.44291 | 0.44207 | 0.44124 | 0.4404 | 0.43957 | 0.43873 | 0.4379 | 0.43707 | 0.43624 | 0.43542 | 0.4346 | 0.43379 | 0.43298 | 0.43218 | 0.43138 | 0.43059 | 0.42979 | 0.429 | 0.42822
16.75 | 0.46939 | 0.46888 | 0.46837 | 0.46786 | 0.46735 | 0.46683 | 0.4663 | 0.46577 | 0.46522 | 0.46465 | 0.46407 | 0.46347 | 0.46285 | 0.46221 | 0.46155 | 0.46088 | 0.46019 | 0.45949 | 0.45878 | 0.45806 | 0.45734 | 0.45662 | 0.45589 | 0.45517 | 0.45445 | 0.45374 | 0.45302 | 0.45231 | 0.45159 | 0.45087 | 0.45016 | 0.44943 | 0.4487 | 0.44797 | 0.44722 | 0.44647 | 0.44572 | 0.44496 | 0.44419 | 0.44343 | 0.44266 | 0.4419 | 0.44114 | 0.44038 | 0.43962 | 0.43887 | 0.43812 | 0.43738 | 0.43663 | 0.43589 | 0.43515
17 | 0.47566 | 0.47506 | 0.47446 | 0.47385 | 0.47323 | 0.47261 | 0.47197 | 0.47133 | 0.47068 | 0.47001 | 0.46934 | 0.46866 | 0.46797 | 0.46727 | 0.46658 | 0.46588 | 0.46518 | 0.46449 | 0.4638 | 0.46312 | 0.46244 | 0.46178 | 0.46112 | 0.46048 | 0.45984 | 0.45921 | 0.45858 | 0.45795 | 0.45733 | 0.4567 | 0.45607 | 0.45543 | 0.45479 | 0.45414 | 0.45347 | 0.4528 | 0.45211 | 0.45142 | 0.45072 | 0.45002 | 0.44931 | 0.44861 | 0.44791 | 0.44721 | 0.44651 | 0.44582 | 0.44512 | 0.44443 | 0.44374 | 0.44304 | 0.44234
17.25 | 0.48227 | 0.48159 | 0.4809 | 0.4802 | 0.47949 | 0.47877 | 0.47805 | 0.47732 | 0.4766 | 0.47587 | 0.47515 | 0.47443 | 0.47373 | 0.47303 | 0.47234 | 0.47166 | 0.47099 | 0.47034 | 0.4697 | 0.46907 | 0.46846 | 0.46785 | 0.46726 | 0.46667 | 0.46609 | 0.46551 | 0.46494 | 0.46436 | 0.46379 | 0.46321 | 0.46263 | 0.46204 | 0.46145 | 0.46084 | 0.46023 | 0.4596 | 0.45896 | 0.45831 | 0.45766 | 0.457 | 0.45634 | 0.45568 | 0.45503 | 0.45437 | 0.45372 | 0.45306 | 0.45241 | 0.45175 | 0.45108 | 0.45041 | 0.44972
17.5 | 0.4892 | 0.48846 | 0.48771 | 0.48694 | 0.48616 | 0.48537 | 0.48459 | 0.48382 | 0.48305 | 0.4823 | 0.48157 | 0.48085 | 0.48016 | 0.47948 | 0.47882 | 0.47819 | 0.47757 | 0.47696 | 0.47637 | 0.47579 | 0.47522 | 0.47466 | 0.4741 | 0.47355 | 0.473 | 0.47245 | 0.47191 | 0.47136 | 0.4708 | 0.47025 | 0.46969 | 0.46912 | 0.46855 | 0.46797 | 0.46738 | 0.46678 | 0.46616 | 0.46554 | 0.46492 | 0.46428 | 0.46365 | 0.46302 | 0.46238 | 0.46175 | 0.46111 | 0.46048 | 0.45983 | 0.45918 | 0.45852 | 0.45785 | 0.45717
17.75 | 0.4963 | 0.49554 | 0.49474 | 0.49394 | 0.49312 | 0.4923 | 0.49148 | 0.49069 | 0.48991 | 0.48915 | 0.48843 | 0.48773 | 0.48705 | 0.4864 | 0.48578 | 0.48517 | 0.48459 | 0.48402 | 0.48346 | 0.48291 | 0.48237 | 0.48183 | 0.4813 | 0.48077 | 0.48024 | 0.4797 | 0.47917 | 0.47863 | 0.47809 | 0.47754 | 0.477 | 0.47644 | 0.47588 | 0.47531 | 0.47473 | 0.47414 | 0.47355 | 0.47294 | 0.47232 | 0.47171 | 0.47108 | 0.47046 | 0.46983 | 0.46921 | 0.46857 | 0.46794 | 0.46729 | 0.46664 | 0.46598 | 0.46531 | 0.46462
18 | 0.50346 | 0.50269 | 0.50188 | 0.50106 | 0.50023 | 0.4994 | 0.49858 | 0.49777 | 0.497 | 0.49625 | 0.49554 | 0.49486 | 0.4942 | 0.49357 | 0.49297 | 0.49239 | 0.49182 | 0.49127 | 0.49073 | 0.4902 | 0.48967 | 0.48915 | 0.48862 | 0.4881 | 0.48758 | 0.48705 | 0.48653 | 0.486 | 0.48546 | 0.48492 | 0.48438 | 0.48384 | 0.48328 | 0.48272 | 0.48216 | 0.48158 | 0.481 | 0.4804 | 0.47979 | 0.47917 | 0.47855 | 0.47793 | 0.4773 | 0.47667 | 0.47603 | 0.47539 | 0.47474 | 0.47409 | 0.47342 | 0.47274 | 0.47204
18.25 | 0.51063 | 0.50986 | 0.50907 | 0.50824 | 0.50741 | 0.50658 | 0.50577 | 0.50497 | 0.5042 | 0.50347 | 0.50277 | 0.5021 | 0.50146 | 0.50085 | 0.50026 | 0.49968 | 0.49912 | 0.49858 | 0.49804 | 0.49752 | 0.497 | 0.49648 | 0.49597 | 0.49545 | 0.49493 | 0.49441 | 0.49389 | 0.49336 | 0.49284 | 0.4923 | 0.49177 | 0.49123 | 0.49069 | 0.49014 | 0.48959 | 0.48902 | 0.48845 | 0.48787 | 0.48727 | 0.48666 | 0.48603 | 0.4854 | 0.48476 | 0.48412 | 0.48347 | 0.48282 | 0.48216 | 0.4815 | 0.48082 | 0.48013 | 0.47942
18.5 | 0.51781 | 0.51706 | 0.51628 | 0.51547 | 0.51464 | 0.51382 | 0.513 | 0.5122 | 0.51143 | 0.5107 | 0.51001 | 0.50935 | 0.50873 | 0.50812 | 0.50754 | 0.50697 | 0.50642 | 0.50587 | 0.50534 | 0.5048 | 0.50428 | 0.50377 | 0.50325 | 0.50274 | 0.50223 | 0.50172 | 0.5012 | 0.50068 | 0.50016 | 0.49964 | 0.49912 | 0.49859 | 0.49806 | 0.49753 | 0.497 | 0.49645 | 0.4959 | 0.49534 | 0.49476 | 0.49416 | 0.49354 | 0.49291 | 0.49226 | 0.4916 | 0.49093 | 0.49026 | 0.48958 | 0.48889 | 0.48819 | 0.48749 | 0.48677
18.75 | 0.52498 | 0.52426 | 0.52351 | 0.52272 | 0.52191 | 0.52108 | 0.52025 | 0.51944 | 0.51866 | 0.51792 | 0.51722 | 0.51656 | 0.51594 | 0.51535 | 0.51478 | 0.51422 | 0.51366 | 0.51312 | 0.51257 | 0.51203 | 0.5115 | 0.51097 | 0.51045 | 0.50994 | 0.50943 | 0.50893 | 0.50843 | 0.50792 | 0.50742 | 0.50692 | 0.50641 | 0.50591 | 0.5054 | 0.50489 | 0.50438 | 0.50386 | 0.50334 | 0.50281 | 0.50226 | 0.5017 | 0.50111 | 0.5005 | 0.49987 | 0.49921 | 0.49854 | 0.49785 | 0.49715 | 0.49643 | 0.49569 | 0.49495 | 0.49418
19 | 0.53204 | 0.53138 | 0.53068 | 0.52994 | 0.52916 | 0.52835 | 0.52751 | 0.52668 | 0.52586 | 0.52509 | 0.52438 | 0.52371 | 0.52309 | 0.5225 | 0.52193 | 0.52137 | 0.52082 | 0.52027 | 0.51973 | 0.51918 | 0.51864 | 0.51811 | 0.51759 | 0.51707 | 0.51657 | 0.51608 | 0.5156 | 0.51511 | 0.51462 | 0.51413 | 0.51364 | 0.51314 | 0.51264 | 0.51215 | 0.51166 | 0.51117 | 0.51068 | 0.51019 | 0.50969 | 0.50918 | 0.50864 | 0.50808 | 0.50749 | 0.50687 | 0.50622 | 0.50554 | 0.50483 | 0.50408 | 0.5033 | 0.5025 | 0.50166
19.25 | 0.53879 | 0.53817 | 0.53753 | 0.53685 | 0.53614 | 0.53539 | 0.53461 | 0.53379 | 0.53297 | 0.53218 | 0.53144 | 0.53075 | 0.53012 | 0.52952 | 0.52894 | 0.52838 | 0.52782 | 0.52728 | 0.52673 | 0.52619 | 0.52566 | 0.52513 | 0.52463 | 0.52414 | 0.52365 | 0.52316 | 0.52267 | 0.52217 | 0.52166 | 0.52116 | 0.52065 | 0.52014 | 0.51964 | 0.51915 | 0.51867 | 0.51821 | 0.51775 | 0.5173 | 0.51685 | 0.51638 | 0.51588 | 0.51535 | 0.51477 | 0.51414 | 0.51347 | 0.51275 | 0.512 | 0.5112 | 0.51038 | 0.50952 | 0.50864
19.5 | 0.54513 | 0.54452 | 0.54391 | 0.54327 | 0.54261 | 0.54193 | 0.54122 | 0.54048 | 0.53972 | 0.53896 | 0.53823 | 0.53753 | 0.53688 | 0.53627 | 0.53569 | 0.53512 | 0.53456 | 0.53401 | 0.53347 | 0.53293 | 0.53241 | 0.53189 | 0.53139 | 0.53089 | 0.53038 | 0.52988 | 0.52937 | 0.52886 | 0.52834 | 0.52783 | 0.52731 | 0.5268 | 0.5263 | 0.52582 | 0.52535 | 0.5249 | 0.52447 | 0.52405 | 0.52362 | 0.52317 | 0.52267 | 0.52212 | 0.5215 | 0.52084 | 0.52012 | 0.51935 | 0.51856 | 0.51773 | 0.51687 | 0.51599 | 0.51509
19.75 | 0.5512 | 0.5506 | 0.54999 | 0.54936 | 0.54872 | 0.54806 | 0.54738 | 0.54668 | 0.54597 | 0.54525 | 0.54455 | 0.54387 | 0.54323 | 0.54261 | 0.54202 | 0.54146 | 0.5409 | 0.54036 | 0.53982 | 0.5393 | 0.53878 | 0.53827 | 0.53777 | 0.53726 | 0.53676 | 0.53625 | 0.53575 | 0.53523 | 0.53472 | 0.53421 | 0.5337 | 0.53319 | 0.5327 | 0.53222 | 0.53176 | 0.53132 | 0.53089 | 0.53046 | 0.53001 | 0.52952 | 0.52899 | 0.5284 | 0.52776 | 0.52706 | 0.52631 | 0.52553 | 0.52471 | 0.52387 | 0.523 | 0.52211 | 0.5212
20 | 0.55707 | 0.55647 | 0.55586 | 0.55522 | 0.55458 | 0.55391 | 0.55323 | 0.55254 | 0.55183 | 0.55113 | 0.55045 | 0.54979 | 0.54916 | 0.54856 | 0.54799 | 0.54744 | 0.54691 | 0.54639 | 0.54588 | 0.54538 | 0.54488 | 0.54438 | 0.54388 | 0.54338 | 0.54288 | 0.54238 | 0.54188 | 0.54137 | 0.54087 | 0.54037 | 0.53988 | 0.5394 | 0.53892 | 0.53845 | 0.53799 | 0.53753 | 0.53706 | 0.53658 | 0.53606 | 0.53551 | 0.53492 | 0.53428 | 0.5336 | 0.53289 | 0.53213 | 0.53134 | 0.53053 | 0.52969 | 0.52882 | 0.52793 | 0.52702
20.25 | 0.56266 | 0.56205 | 0.56141 | 0.56076 | 0.56009 | 0.5594 | 0.5587 | 0.55798 | 0.55727 | 0.55657 | 0.55588 | 0.55524 | 0.55462 | 0.55405 | 0.55351 | 0.55299 | 0.5525 | 0.55203 | 0.55156 | 0.5511 | 0.55064 | 0.55017 | 0.5497 | 0.54923 | 0.54876 | 0.54828 | 0.54781 | 0.54734 | 0.54687 | 0.5464 | 0.54594 | 0.54549 | 0.54503 | 0.54456 | 0.54407 | 0.54356 | 0.54302 | 0.54245 | 0.54184 | 0.5412 | 0.54053 | 0.53983 | 0.5391 | 0.53834 | 0.53756 | 0.53675 | 0.53592 | 0.53507 | 0.53419 | 0.5333 | 0.53237
20.5 | 0.56779 | 0.56714 | 0.56647 | 0.56577 | 0.56506 | 0.56432 | 0.56357 | 0.56283 | 0.5621 | 0.56139 | 0.56072 | 0.56009 | 0.5595 | 0.55895 | 0.55844 | 0.55796 | 0.5575 | 0.55707 | 0.55665 | 0.55624 | 0.55584 | 0.55545 | 0.55506 | 0.55467 | 0.55428 | 0.55389 | 0.5535 | 0.55311 | 0.55271 | 0.55232 | 0.55191 | 0.55148 | 0.55102 | 0.55053 | 0.54999 | 0.54942 | 0.5488 | 0.54814 | 0.54745 | 0.54673 | 0.54599 | 0.54521 | 0.5444 | 0.54357 | 0.54271 | 0.54181 | 0.5409 | 0.53996 | 0.539 | 0.53802 | 0.53703
20.75 | 0.57247 | 0.57176 | 0.57102 | 0.57026 | 0.56949 | 0.56871 | 0.56793 | 0.56718 | 0.56646 | 0.56579 | 0.56516 | 0.56458 | 0.56404 | 0.56354 | 0.56307 | 0.56261 | 0.56218 | 0.56176 | 0.56136 | 0.56097 | 0.5606 | 0.56024 | 0.5599 | 0.55959 | 0.5593 | 0.55903 | 0.55878 | 0.55853 | 0.55828 | 0.55799 | 0.55766 | 0.55727 | 0.55682 | 0.5563 | 0.55572 | 0.55509 | 0.55443 | 0.55372 | 0.55299 | 0.55222 | 0.55142 | 0.55058 | 0.5497 | 0.54877 | 0.5478 | 0.54679 | 0.54576 | 0.54471 | 0.54366 | 0.5426 | 0.54155
21 | 0.57701 | 0.57621 | 0.5754 | 0.57457 | 0.57375 | 0.57296 | 0.57219 | 0.57148 | 0.57081 | 0.5702 | 0.56963 | 0.56911 | 0.56862 | 0.56815 | 0.56771 | 0.56729 | 0.56687 | 0.56647 | 0.56607 | 0.56568 | 0.5653 | 0.56493 | 0.56459 | 0.56428 | 0.56402 | 0.56383 | 0.5637 | 0.56362 | 0.56354 | 0.5634 | 0.56316 | 0.56281 | 0.56235 | 0.56181 | 0.56121 | 0.56057 | 0.55988 | 0.55916 | 0.55841 | 0.55763 | 0.55682 | 0.55595 | 0.555 | 0.55396 | 0.55283 | 0.55166 | 0.55052 | 0.54943 | 0.54835 | 0.54729 | 0.54623
21.25 | 0.58153 | 0.58066 | 0.57979 | 0.57893 | 0.57809 | 0.5773 | 0.57656 | 0.57588 | 0.57526 | 0.57468 | 0.57415 | 0.57366 | 0.5732 | 0.57275 | 0.57233 | 0.57192 | 0.57151 | 0.57112 | 0.57073 | 0.57034 | 0.56996 | 0.56959 | 0.56925 | 0.56894 | 0.5687 | 0.56855 | 0.5685 | 0.56853 | 0.56856 | 0.56852 | 0.56835 | 0.56804 | 0.5676 | 0.56707 | 0.56647 | 0.56582 | 0.56513 | 0.56441 | 0.56366 | 0.56288 | 0.56206 | 0.56117 | 0.56018 | 0.55903 | 0.55775 | 0.55645 | 0.55524 | 0.55413 | 0.55306 | 0.552 | 0.55094
21.5 | 0.586 | 0.5851 | 0.58421 | 0.58333 | 0.5825 | 0.58172 | 0.581 | 0.58034 | 0.57974 | 0.57919 | 0.57867 | 0.57819 | 0.57773 | 0.5773 | 0.57688 | 0.57647 | 0.57608 | 0.57569 | 0.57531 | 0.57494 | 0.57458 | 0.57424 | 0.57393 | 0.57366 | 0.57346 | 0.57334 | 0.57331 | 0.57334 | 0.57337 | 0.57334 | 0.57319 | 0.57292 | 0.57253 | 0.57204 | 0.57148 | 0.57085 | 0.57018 | 0.56946 | 0.5687 | 0.5679 | 0.56704 | 0.56609 | 0.56504 | 0.56387 | 0.56261 | 0.56133 | 0.56009 | 0.55893 | 0.55781 | 0.55671 | 0.55563
21.75 | 0.59039 | 0.5895 | 0.58861 | 0.58776 | 0.58695 | 0.58619 | 0.58549 | 0.58484 | 0.58424 | 0.58369 | 0.58318 | 0.5827 | 0.58225 | 0.58182 | 0.58141 | 0.58101 | 0.58063 | 0.58025 | 0.57989 | 0.57955 | 0.57923 | 0.57893 | 0.57866 | 0.57844 | 0.57827 | 0.57816 | 0.57809 | 0.57805 | 0.57801 | 0.57791 | 0.57774 | 0.57748 | 0.57713 | 0.57668 | 0.57616 | 0.57557 | 0.57491 | 0.5742 | 0.57343 | 0.5726 | 0.5717 | 0.57073 | 0.56969 | 0.56857 | 0.56741 | 0.56622 | 0.56503 | 0.56385 | 0.5627 | 0.56158 | 0.56047
22 | 0.59471 | 0.59385 | 0.59301 | 0.59219 | 0.59142 | 0.59068 | 0.59 | 0.58936 | 0.58878 | 0.58823 | 0.58772 | 0.58724 | 0.58679 | 0.58637 | 0.58596 | 0.58558 | 0.58521 | 0.58486 | 0.58453 | 0.58422 | 0.58393 | 0.58366 | 0.58343 | 0.58322 | 0.58305 | 0.58291 | 0.58278 | 0.58266 | 0.58252 | 0.58234 | 0.58212 | 0.58184 | 0.58148 | 0.58105 | 0.58056 | 0.57999 | 0.57935 | 0.57866 | 0.5779 | 0.57708 | 0.5762 | 0.57526 | 0.57427 | 0.57323 | 0.57215 | 0.57105 | 0.56993 | 0.5688 | 0.56768 | 0.56656 | 0.56545
22.25 | 0.59904 | 0.59824 | 0.59744 | 0.59668 | 0.59595 | 0.59525 | 0.5946 | 0.59398 | 0.5934 | 0.59286 | 0.59235 | 0.59188 | 0.59143 | 0.59101 | 0.59062 | 0.59024 | 0.58989 | 0.58956 | 0.58924 | 0.58895 | 0.58867 | 0.58841 | 0.58818 | 0.58796 | 0.58775 | 0.58756 | 0.58736 | 0.58716 | 0.58695 | 0.5867 | 0.58642 | 0.5861 | 0.58572 | 0.58529 | 0.58481 | 0.58426 | 0.58365 | 0.58299 | 0.58227 | 0.5815 | 0.58067 | 0.5798 | 0.57888 | 0.57793 | 0.57694 | 0.57592 | 0.57488 | 0.57383 | 0.57276 | 0.5717 | 0.57063
22.5 | 0.60354 | 0.60278 | 0.60205 | 0.60134 | 0.60066 | 0.6 | 0.59938 | 0.59879 | 0.59824 | 0.59771 | 0.59722 | 0.59675 | 0.59631 | 0.59589 | 0.59549 | 0.59512 | 0.59476 | 0.59443 | 0.59411 | 0.5938 | 0.59351 | 0.59323 | 0.59296 | 0.5927 | 0.59245 | 0.59219 | 0.59193 | 0.59166 | 0.59138 | 0.59107 | 0.59074 | 0.59038 | 0.58998 | 0.58955 | 0.58907 | 0.58854 | 0.58797 | 0.58736 | 0.5867 | 0.586 | 0.58526 | 0.58448 | 0.58366 | 0.58281 | 0.58192 | 0.58101 | 0.58008 | 0.57912 | 0.57815 | 0.57717 | 0.57618
22.75 | 0.60833 | 0.60763 | 0.60694 | 0.60628 | 0.60564 | 0.60503 | 0.60445 | 0.60389 | 0.60337 | 0.60286 | 0.60239 | 0.60193 | 0.6015 | 0.60108 | 0.60068 | 0.60029 | 0.59992 | 0.59956 | 0.59921 | 0.59887 | 0.59853 | 0.59821 | 0.59788 | 0.59756 | 0.59724 | 0.59692 | 0.5966 | 0.59627 | 0.59592 | 0.59557 | 0.59519 | 0.5948 | 0.59439 | 0.59395 | 0.59348 | 0.59299 | 0.59247 | 0.59192 | 0.59134 | 0.59073 | 0.59008 | 0.58941 | 0.58871 | 0.58798 | 0.58722 | 0.58644 | 0.58562 | 0.58479 | 0.58393 | 0.58305 | 0.58215
23 | 0.61341 | 0.61273 | 0.61207 | 0.61144 | 0.61084 | 0.61026 | 0.60971 | 0.60918 | 0.60868 | 0.60821 | 0.60775 | 0.6073 | 0.60687 | 0.60646 | 0.60605 | 0.60565 | 0.60525 | 0.60486 | 0.60447 | 0.60408 | 0.6037 | 0.60331 | 0.60293 | 0.60255 | 0.60217 | 0.60178 | 0.6014 | 0.60101 | 0.60062 | 0.60022 | 0.59981 | 0.5994 | 0.59898 | 0.59855 | 0.5981 | 0.59764 | 0.59716 | 0.59667 | 0.59616 | 0.59564 | 0.59509 | 0.59451 | 0.59392 | 0.5933 | 0.59266 | 0.59199 | 0.59129 | 0.59057 | 0.58982 | 0.58903 | 0.58821
23.25 | 0.61857 | 0.6179 | 0.61725 | 0.61663 | 0.61604 | 0.61547 | 0.61494 | 0.61443 | 0.61395 | 0.61349 | 0.61304 | 0.6126 | 0.61218 | 0.61175 | 0.61134 | 0.61092 | 0.61051 | 0.61009 | 0.60968 | 0.60926 | 0.60883 | 0.60841 | 0.60798 | 0.60754 | 0.60711 | 0.60667 | 0.60624 | 0.6058 | 0.60536 | 0.60493 | 0.6045 | 0.60407 | 0.60364 | 0.60321 | 0.60278 | 0.60234 | 0.6019 | 0.60146 | 0.601 | 0.60053 | 0.60005 | 0.59956 | 0.59904 | 0.59851 | 0.59795 | 0.59736 | 0.59675 | 0.59611 | 0.59544 | 0.59473 | 0.59399
23.5 | 0.62365 | 0.62296 | 0.6223 | 0.62168 | 0.62108 | 0.62052 | 0.61999 | 0.61949 | 0.61901 | 0.61856 | 0.61811 | 0.61768 | 0.61725 | 0.61683 | 0.61641 | 0.61599 | 0.61557 | 0.61515 | 0.61472 | 0.61429 | 0.61385 | 0.6134 | 0.61294 | 0.61247 | 0.612 | 0.61152 | 0.61103 | 0.61054 | 0.61006 | 0.60959 | 0.60913 | 0.60868 | 0.60824 | 0.60781 | 0.60738 | 0.60696 | 0.60654 | 0.60612 | 0.6057 | 0.60527 | 0.60484 | 0.6044 | 0.60395 | 0.60348 | 0.60299 | 0.60248 | 0.60193 | 0.60135 | 0.60074 | 0.60009 | 0.59939
23.75 | 0.62857 | 0.62787 | 0.62719 | 0.62655 | 0.62594 | 0.62538 | 0.62485 | 0.62434 | 0.62387 | 0.62341 | 0.62297 | 0.62253 | 0.62211 | 0.62169 | 0.62127 | 0.62085 | 0.62043 | 0.62001 | 0.61959 | 0.61916 | 0.61872 | 0.61827 | 0.61781 | 0.61732 | 0.61682 | 0.6163 | 0.61576 | 0.61522 | 0.61468 | 0.61415 | 0.61365 | 0.61318 | 0.61272 | 0.61228 | 0.61186 | 0.61143 | 0.61102 | 0.61061 | 0.6102 | 0.60979 | 0.60939 | 0.609 | 0.60862 | 0.60823 | 0.60783 | 0.60741 | 0.60693 | 0.60641 | 0.60583 | 0.6052 | 0.60453
24 | 0.63334 | 0.63262 | 0.63193 | 0.63127 | 0.63066 | 0.63009 | 0.62955 | 0.62905 | 0.62857 | 0.62811 | 0.62767 | 0.62724 | 0.62681 | 0.62639 | 0.62597 | 0.62555 | 0.62513 | 0.62471 | 0.62429 | 0.62387 | 0.62344 | 0.62301 | 0.62255 | 0.62207 | 0.62156 | 0.62102 | 0.62043 | 0.61982 | 0.61921 | 0.61863 | 0.61809 | 0.61759 | 0.61712 | 0.61668 | 0.61624 | 0.61582 | 0.6154 | 0.61497 | 0.61455 | 0.61413 | 0.61373 | 0.61337 | 0.61305 | 0.61279 | 0.61255 | 0.61225 | 0.61186 | 0.61136 | 0.61078 | 0.61013 | 0.60944

## Rendement
0 | 50 | 50.2 | 50.4 | 50.6 | 50.8 | 51 | 51.2 | 51.4 | 51.6 | 51.8 | 52 | 52.2 | 52.4 | 52.6 | 52.8 | 53 | 53.2 | 53.4 | 53.6 | 53.8 | 54 | 54.2 | 54.4 | 54.6 | 54.8 | 55 | 55.2 | 55.4 | 55.6 | 55.8 | 56 | 56.2 | 56.4 | 56.6 | 56.8 | 57 | 57.2 | 57.4 | 57.6 | 57.8 | 58 | 58.2 | 58.4 | 58.6 | 58.8 | 59 | 59.2 | 59.4 | 59.6 | 59.8 | 60
15 | 0.91238 | 0.91238 | 0.91238 | 0.91239 | 0.91242 | 0.91247 | 0.91255 | 0.91268 | 0.91285 | 0.91302 | 0.91315 | 0.9132 | 0.91317 | 0.91307 | 0.91292 | 0.91274 | 0.91252 | 0.91228 | 0.91201 | 0.9117 | 0.91137 | 0.91101 | 0.91061 | 0.91016 | 0.90967 | 0.90913 | 0.90851 | 0.90784 | 0.90711 | 0.90635 | 0.90558 | 0.90479 | 0.90399 | 0.90316 | 0.9023 | 0.90141 | 0.90049 | 0.89952 | 0.89851 | 0.89746 | 0.89637 | 0.89524 | 0.89407 | 0.89287 | 0.89163 | 0.89033 | 0.88898 | 0.88756 | 0.88609 | 0.88457 | 0.88299
15.25 | 0.91388 | 0.9139 | 0.91393 | 0.91397 | 0.91403 | 0.91412 | 0.91424 | 0.91441 | 0.91462 | 0.91484 | 0.91502 | 0.91512 | 0.91512 | 0.91506 | 0.91494 | 0.91478 | 0.91459 | 0.91436 | 0.91411 | 0.91383 | 0.91351 | 0.91316 | 0.91278 | 0.91235 | 0.91188 | 0.91135 | 0.91076 | 0.91011 | 0.9094 | 0.90867 | 0.90791 | 0.90714 | 0.90635 | 0.90553 | 0.90469 | 0.90381 | 0.90289 | 0.90193 | 0.90093 | 0.89989 | 0.8988 | 0.89768 | 0.89652 | 0.89532 | 0.89408 | 0.8928 | 0.89145 | 0.89004 | 0.88857 | 0.88706 | 0.88548
15.5 | 0.91523 | 0.91529 | 0.91537 | 0.91546 | 0.91557 | 0.9157 | 0.91587 | 0.91607 | 0.91629 | 0.9165 | 0.91668 | 0.9168 | 0.91685 | 0.91684 | 0.91676 | 0.91664 | 0.91648 | 0.91629 | 0.91606 | 0.9158 | 0.9155 | 0.91517 | 0.9148 | 0.91438 | 0.91392 | 0.91341 | 0.91285 | 0.91224 | 0.91158 | 0.91088 | 0.91016 | 0.9094 | 0.90863 | 0.90782 | 0.90698 | 0.90611 | 0.9052 | 0.90424 | 0.90325 | 0.90222 | 0.90114 | 0.90002 | 0.89887 | 0.89767 | 0.89642 | 0.89513 | 0.89378 | 0.89238 | 0.89093 | 0.88942 | 0.88785
15.75 | 0.91651 | 0.91662 | 0.91675 | 0.91689 | 0.91705 | 0.91723 | 0.91742 | 0.91763 | 0.91784 | 0.91803 | 0.91819 | 0.91832 | 0.91839 | 0.91841 | 0.91838 | 0.91831 | 0.91819 | 0.91803 | 0.91783 | 0.91759 | 0.91732 | 0.917 | 0.91665 | 0.91625 | 0.91581 | 0.91533 | 0.9148 | 0.91422 | 0.9136 | 0.91295 | 0.91226 | 0.91153 | 0.91077 | 0.90998 | 0.90915 | 0.90829 | 0.90739 | 0.90644 | 0.90546 | 0.90443 | 0.90336 | 0.90225 | 0.90109 | 0.89988 | 0.89863 | 0.89734 | 0.89599 | 0.89459 | 0.89314 | 0.89164 | 0.89008
16 | 0.91773 | 0.9179 | 0.91807 | 0.91826 | 0.91846 | 0.91867 | 0.91888 | 0.91908 | 0.91928 | 0.91946 | 0.91961 | 0.91973 | 0.91982 | 0.91986 | 0.91986 | 0.91981 | 0.91972 | 0.91959 | 0.91943 | 0.91921 | 0.91896 | 0.91867 | 0.91834 | 0.91796 | 0.91755 | 0.91709 | 0.91658 | 0.91604 | 0.91545 | 0.91483 | 0.91417 | 0.91347 | 0.91273 | 0.91196 | 0.91115 | 0.9103 | 0.9094 | 0.90847 | 0.90749 | 0.90647 | 0.90541 | 0.9043 | 0.90314 | 0.90194 | 0.90069 | 0.8994 | 0.89805 | 0.89665 | 0.8952 | 0.8937 | 0.89214
16.25 | 0.91893 | 0.91915 | 0.91937 | 0.9196 | 0.91983 | 0.92005 | 0.92027 | 0.92049 | 0.92068 | 0.92085 | 0.921 | 0.92112 | 0.9212 | 0.92125 | 0.92126 | 0.92123 | 0.92115 | 0.92104 | 0.92089 | 0.92069 | 0.92045 | 0.92018 | 0.91986 | 0.91949 | 0.91909 | 0.91865 | 0.91817 | 0.91764 | 0.91708 | 0.91648 | 0.91585 | 0.91517 | 0.91445 | 0.9137 | 0.91291 | 0.91207 | 0.91119 | 0.91027 | 0.90931 | 0.9083 | 0.90725 | 0.90615 | 0.905 | 0.9038 | 0.90256 | 0.90127 | 0.89992 | 0.89853 | 0.89708 | 0.89557 | 0.89402
16.5 | 0.92019 | 0.92046 | 0.92072 | 0.92099 | 0.92124 | 0.92149 | 0.92172 | 0.92194 | 0.92214 | 0.92231 | 0.92245 | 0.92256 | 0.92264 | 0.92268 | 0.92268 | 0.92264 | 0.92256 | 0.92244 | 0.92228 | 0.92208 | 0.92184 | 0.92155 | 0.92123 | 0.92087 | 0.92047 | 0.92003 | 0.91955 | 0.91904 | 0.91849 | 0.9179 | 0.91728 | 0.91662 | 0.91592 | 0.91519 | 0.91442 | 0.9136 | 0.91274 | 0.91184 | 0.9109 | 0.90991 | 0.90887 | 0.90778 | 0.90665 | 0.90546 | 0.90423 | 0.90295 | 0.90161 | 0.90022 | 0.89878 | 0.89728 | 0.89574
16.75 | 0.92155 | 0.92187 | 0.92218 | 0.92249 | 0.92278 | 0.92305 | 0.9233 | 0.92353 | 0.92374 | 0.92391 | 0.92405 | 0.92415 | 0.92422 | 0.92424 | 0.92422 | 0.92416 | 0.92406 | 0.92392 | 0.92373 | 0.9235 | 0.92323 | 0.92293 | 0.92258 | 0.9222 | 0.92178 | 0.92133 | 0.92085 | 0.92033 | 0.91978 | 0.9192 | 0.91858 | 0.91794 | 0.91726 | 0.91654 | 0.91579 | 0.915 | 0.91417 | 0.91329 | 0.91237 | 0.91141 | 0.91039 | 0.90933 | 0.90822 | 0.90705 | 0.90583 | 0.90456 | 0.90324 | 0.90186 | 0.90043 | 0.89894 | 0.89741
17 | 0.92291 | 0.9233 | 0.92368 | 0.92404 | 0.92438 | 0.92469 | 0.92498 | 0.92523 | 0.92545 | 0.92564 | 0.92578 | 0.92588 | 0.92593 | 0.92594 | 0.9259 | 0.92582 | 0.92569 | 0.92552 | 0.9253 | 0.92505 | 0.92475 | 0.92442 | 0.92405 | 0.92365 | 0.92322 | 0.92275 | 0.92225 | 0.92172 | 0.92117 | 0.92058 | 0.91997 | 0.91933 | 0.91866 | 0.91796 | 0.91723 | 0.91646 | 0.91566 | 0.91482 | 0.91393 | 0.913 | 0.91201 | 0.91098 | 0.90989 | 0.90875 | 0.90755 | 0.90629 | 0.90498 | 0.90361 | 0.90218 | 0.90071 | 0.89917
17.25 | 0.92411 | 0.92459 | 0.92505 | 0.92549 | 0.9259 | 0.92627 | 0.92661 | 0.9269 | 0.92715 | 0.92736 | 0.92751 | 0.92761 | 0.92766 | 0.92766 | 0.92761 | 0.92752 | 0.92737 | 0.92718 | 0.92696 | 0.92669 | 0.92638 | 0.92604 | 0.92567 | 0.92526 | 0.92482 | 0.92434 | 0.92384 | 0.92331 | 0.92274 | 0.92216 | 0.92154 | 0.9209 | 0.92023 | 0.91954 | 0.91882 | 0.91808 | 0.9173 | 0.91649 | 0.91564 | 0.91474 | 0.91379 | 0.91278 | 0.91172 | 0.91059 | 0.9094 | 0.90815 | 0.90685 | 0.90548 | 0.90405 | 0.90257 | 0.90104
17.5 | 0.92507 | 0.92565 | 0.92621 | 0.92674 | 0.92723 | 0.92768 | 0.92808 | 0.92843 | 0.92872 | 0.92896 | 0.92913 | 0.92924 | 0.9293 | 0.9293 | 0.92925 | 0.92915 | 0.929 | 0.92881 | 0.92859 | 0.92832 | 0.92802 | 0.92769 | 0.92732 | 0.92692 | 0.92649 | 0.92603 | 0.92553 | 0.925 | 0.92444 | 0.92385 | 0.92324 | 0.92259 | 0.92192 | 0.92123 | 0.92052 | 0.91979 | 0.91904 | 0.91825 | 0.91743 | 0.91656 | 0.91563 | 0.91465 | 0.91359 | 0.91247 | 0.91128 | 0.91003 | 0.90872 | 0.90735 | 0.90592 | 0.90444 | 0.9029
17.75 | 0.92582 | 0.9265 | 0.92716 | 0.92778 | 0.92837 | 0.92889 | 0.92937 | 0.92978 | 0.93012 | 0.93039 | 0.9306 | 0.93074 | 0.93081 | 0.93082 | 0.93078 | 0.93068 | 0.93054 | 0.93036 | 0.93014 | 0.92989 | 0.92961 | 0.9293 | 0.92895 | 0.92858 | 0.92817 | 0.92772 | 0.92724 | 0.92673 | 0.92618 | 0.9256 | 0.92498 | 0.92434 | 0.92367 | 0.92297 | 0.92226 | 0.92153 | 0.92078 | 0.92001 | 0.9192 | 0.91835 | 0.91743 | 0.91644 | 0.91539 | 0.91426 | 0.91307 | 0.91181 | 0.9105 | 0.90913 | 0.9077 | 0.90621 | 0.90468
18 | 0.92646 | 0.92722 | 0.92796 | 0.92867 | 0.92932 | 0.92993 | 0.93047 | 0.93094 | 0.93133 | 0.93166 | 0.93191 | 0.93209 | 0.9322 | 0.93224 | 0.93221 | 0.93213 | 0.932 | 0.93183 | 0.93162 | 0.93138 | 0.93112 | 0.93083 | 0.93051 | 0.93017 | 0.92979 | 0.92937 | 0.92891 | 0.92842 | 0.92788 | 0.92732 | 0.92671 | 0.92608 | 0.92541 | 0.92472 | 0.92401 | 0.92327 | 0.92252 | 0.92173 | 0.92091 | 0.92004 | 0.91911 | 0.91811 | 0.91705 | 0.91592 | 0.91472 | 0.91346 | 0.91215 | 0.91078 | 0.90936 | 0.90789 | 0.90636
18.25 | 0.927 | 0.92783 | 0.92862 | 0.92939 | 0.9301 | 0.93076 | 0.93136 | 0.93189 | 0.93234 | 0.93273 | 0.93304 | 0.93328 | 0.93345 | 0.93356 | 0.93359 | 0.93356 | 0.93346 | 0.9333 | 0.9331 | 0.93285 | 0.93258 | 0.93229 | 0.93199 | 0.93166 | 0.9313 | 0.93091 | 0.93048 | 0.93001 | 0.92951 | 0.92896 | 0.92839 | 0.92777 | 0.92713 | 0.92645 | 0.92574 | 0.92499 | 0.92422 | 0.9234 | 0.92255 | 0.92164 | 0.92068 | 0.91966 | 0.91858 | 0.91744 | 0.91625 | 0.915 | 0.91369 | 0.91234 | 0.91092 | 0.90946 | 0.90794
18.5 | 0.92741 | 0.92825 | 0.92908 | 0.92987 | 0.93062 | 0.93132 | 0.93197 | 0.93255 | 0.93307 | 0.93351 | 0.93389 | 0.9342 | 0.93445 | 0.93464 | 0.93476 | 0.93482 | 0.93482 | 0.93476 | 0.93463 | 0.93444 | 0.93418 | 0.93387 | 0.93354 | 0.93318 | 0.93281 | 0.93242 | 0.932 | 0.93156 | 0.93108 | 0.93056 | 0.93001 | 0.92942 | 0.92879 | 0.92812 | 0.92741 | 0.92666 | 0.92586 | 0.92502 | 0.92413 | 0.92318 | 0.92219 | 0.92114 | 0.92004 | 0.91889 | 0.91769 | 0.91644 | 0.91514 | 0.91379 | 0.91239 | 0.91093 | 0.90942
18.75 | 0.92753 | 0.92838 | 0.9292 | 0.93 | 0.93077 | 0.9315 | 0.93219 | 0.93283 | 0.93341 | 0.93392 | 0.93435 | 0.93472 | 0.93502 | 0.93525 | 0.93543 | 0.93555 | 0.93561 | 0.93562 | 0.93559 | 0.93549 | 0.93535 | 0.93515 | 0.93489 | 0.93459 | 0.93425 | 0.93387 | 0.93347 | 0.93303 | 0.93257 | 0.93207 | 0.93154 | 0.93096 | 0.93035 | 0.92969 | 0.92898 | 0.92822 | 0.92742 | 0.92656 | 0.92565 | 0.92469 | 0.92368 | 0.92261 | 0.9215 | 0.92033 | 0.91912 | 0.91785 | 0.91654 | 0.91518 | 0.91376 | 0.9123 | 0.91077
19 | 0.92728 | 0.9281 | 0.9289 | 0.92968 | 0.93044 | 0.9312 | 0.93194 | 0.93264 | 0.9333 | 0.93389 | 0.9344 | 0.93483 | 0.93518 | 0.93546 | 0.93568 | 0.93583 | 0.93594 | 0.93599 | 0.936 | 0.93596 | 0.93587 | 0.93573 | 0.93554 | 0.93531 | 0.93505 | 0.93475 | 0.93442 | 0.93406 | 0.93366 | 0.93322 | 0.93273 | 0.9322 | 0.93161 | 0.93098 | 0.93029 | 0.92956 | 0.92876 | 0.92792 | 0.92702 | 0.92607 | 0.92506 | 0.924 | 0.92289 | 0.92172 | 0.9205 | 0.91922 | 0.91789 | 0.9165 | 0.91506 | 0.91356 | 0.912
19.25 | 0.92665 | 0.92744 | 0.9282 | 0.92895 | 0.92969 | 0.93044 | 0.93118 | 0.93193 | 0.93267 | 0.93336 | 0.93398 | 0.93451 | 0.93495 | 0.9353 | 0.93558 | 0.9358 | 0.93595 | 0.93606 | 0.93611 | 0.9361 | 0.93604 | 0.93592 | 0.93575 | 0.93556 | 0.93536 | 0.93513 | 0.93488 | 0.93459 | 0.93425 | 0.93387 | 0.93345 | 0.93297 | 0.93244 | 0.93185 | 0.93122 | 0.93053 | 0.92978 | 0.92898 | 0.92811 | 0.92719 | 0.92621 | 0.92517 | 0.92407 | 0.92291 | 0.92168 | 0.92041 | 0.91907 | 0.91767 | 0.91622 | 0.91472 | 0.91315
19.5 | 0.92579 | 0.92657 | 0.92733 | 0.92807 | 0.92879 | 0.9295 | 0.93022 | 0.93094 | 0.93167 | 0.93239 | 0.93307 | 0.93368 | 0.93421 | 0.93464 | 0.93499 | 0.93526 | 0.93546 | 0.93559 | 0.93565 | 0.93565 | 0.93561 | 0.93555 | 0.93548 | 0.93539 | 0.93528 | 0.93513 | 0.93494 | 0.93471 | 0.93443 | 0.9341 | 0.93373 | 0.93331 | 0.93284 | 0.93232 | 0.93176 | 0.93114 | 0.93046 | 0.92972 | 0.92892 | 0.92805 | 0.92711 | 0.92609 | 0.92502 | 0.92387 | 0.92267 | 0.9214 | 0.92008 | 0.9187 | 0.91726 | 0.91577 | 0.91422
19.75 | 0.92479 | 0.92559 | 0.92636 | 0.92711 | 0.92783 | 0.92854 | 0.92924 | 0.92994 | 0.93063 | 0.93132 | 0.93198 | 0.9326 | 0.93315 | 0.93364 | 0.93404 | 0.93436 | 0.93461 | 0.9348 | 0.93494 | 0.93503 | 0.9351 | 0.93513 | 0.93514 | 0.93512 | 0.93505 | 0.93495 | 0.9348 | 0.9346 | 0.93437 | 0.93408 | 0.93376 | 0.93339 | 0.93298 | 0.93253 | 0.93204 | 0.93149 | 0.9309 | 0.93024 | 0.9295 | 0.92869 | 0.9278 | 0.92683 | 0.92579 | 0.92467 | 0.92349 | 0.92225 | 0.92095 | 0.9196 | 0.91818 | 0.91671 | 0.91518
20 | 0.92367 | 0.92448 | 0.92526 | 0.92602 | 0.92676 | 0.92748 | 0.92819 | 0.92887 | 0.92954 | 0.93019 | 0.93082 | 0.93141 | 0.93197 | 0.93247 | 0.93292 | 0.93332 | 0.93365 | 0.93394 | 0.93417 | 0.93436 | 0.9345 | 0.9346 | 0.93466 | 0.93468 | 0.93465 | 0.93459 | 0.93449 | 0.93434 | 0.93415 | 0.93392 | 0.93366 | 0.93335 | 0.93301 | 0.93263 | 0.9322 | 0.93173 | 0.9312 | 0.9306 | 0.92993 | 0.92917 | 0.92833 | 0.92741 | 0.92641 | 0.92533 | 0.92418 | 0.92297 | 0.9217 | 0.92037 | 0.91898 | 0.91753 | 0.91602
20.25 | 0.9224 | 0.92321 | 0.924 | 0.92477 | 0.9255 | 0.92622 | 0.9269 | 0.92757 | 0.9282 | 0.92882 | 0.92941 | 0.92997 | 0.93052 | 0.93103 | 0.93152 | 0.93198 | 0.9324 | 0.93278 | 0.93312 | 0.93341 | 0.93365 | 0.93385 | 0.93399 | 0.93408 | 0.93412 | 0.93413 | 0.93409 | 0.93401 | 0.93389 | 0.93374 | 0.93355 | 0.93333 | 0.93306 | 0.93275 | 0.93239 | 0.93196 | 0.93147 | 0.93091 | 0.93027 | 0.92955 | 0.92875 | 0.92787 | 0.92692 | 0.92588 | 0.92477 | 0.92359 | 0.92235 | 0.92104 | 0.91967 | 0.91825 | 0.91676
20.5 | 0.9209 | 0.92169 | 0.92246 | 0.9232 | 0.92391 | 0.92459 | 0.92524 | 0.92586 | 0.92646 | 0.92705 | 0.92762 | 0.92817 | 0.92871 | 0.92925 | 0.92977 | 0.93027 | 0.93076 | 0.93122 | 0.93165 | 0.93206 | 0.93242 | 0.93275 | 0.93303 | 0.93325 | 0.93343 | 0.93356 | 0.93364 | 0.93368 | 0.93368 | 0.93363 | 0.93354 | 0.9334 | 0.9332 | 0.93295 | 0.93262 | 0.93222 | 0.93175 | 0.93121 | 0.93059 | 0.9299 | 0.92913 | 0.92829 | 0.92737 | 0.92636 | 0.92529 | 0.92413 | 0.92291 | 0.92162 | 0.92027 | 0.91886 | 0.91738
20.75 | 0.91918 | 0.91992 | 0.92064 | 0.92132 | 0.92199 | 0.92263 | 0.92325 | 0.92386 | 0.92447 | 0.92506 | 0.92566 | 0.92625 | 0.92683 | 0.92741 | 0.92797 | 0.92852 | 0.92905 | 0.92957 | 0.93005 | 0.93052 | 0.93095 | 0.93136 | 0.93174 | 0.9321 | 0.93242 | 0.93271 | 0.93296 | 0.93317 | 0.93333 | 0.93343 | 0.93345 | 0.9334 | 0.93327 | 0.93305 | 0.93276 | 0.93238 | 0.93193 | 0.93141 | 0.93082 | 0.93015 | 0.92942 | 0.9286 | 0.9277 | 0.92671 | 0.92564 | 0.92448 | 0.92325 | 0.92196 | 0.92061 | 0.91921 | 0.91775
21 | 0.91737 | 0.91805 | 0.91871 | 0.91935 | 0.91998 | 0.92061 | 0.92124 | 0.92187 | 0.92251 | 0.92316 | 0.9238 | 0.92444 | 0.92508 | 0.9257 | 0.92631 | 0.9269 | 0.92746 | 0.928 | 0.92852 | 0.929 | 0.92946 | 0.92989 | 0.93031 | 0.93071 | 0.93112 | 0.93153 | 0.93195 | 0.93236 | 0.93272 | 0.933 | 0.93316 | 0.9332 | 0.93313 | 0.93295 | 0.93268 | 0.93233 | 0.9319 | 0.93141 | 0.93085 | 0.93022 | 0.92952 | 0.92873 | 0.92786 | 0.92687 | 0.92576 | 0.92458 | 0.92334 | 0.92206 | 0.92074 | 0.91937 | 0.91794
21.25 | 0.91553 | 0.91616 | 0.91678 | 0.9174 | 0.91802 | 0.91866 | 0.91931 | 0.91997 | 0.92065 | 0.92133 | 0.92201 | 0.92268 | 0.92335 | 0.924 | 0.92464 | 0.92525 | 0.92584 | 0.9264 | 0.92694 | 0.92745 | 0.92792 | 0.92838 | 0.92882 | 0.92926 | 0.92972 | 0.93022 | 0.93077 | 0.93134 | 0.93189 | 0.93233 | 0.93263 | 0.93276 | 0.93274 | 0.93261 | 0.93238 | 0.93206 | 0.93167 | 0.9312 | 0.93067 | 0.93007 | 0.9294 | 0.92864 | 0.92779 | 0.9268 | 0.9257 | 0.92451 | 0.92328 | 0.92203 | 0.92075 | 0.9194 | 0.918
21.5 | 0.91363 | 0.91424 | 0.91485 | 0.91547 | 0.9161 | 0.91675 | 0.91742 | 0.9181 | 0.9188 | 0.9195 | 0.92021 | 0.9209 | 0.92158 | 0.92225 | 0.9229 | 0.92353 | 0.92414 | 0.92473 | 0.92528 | 0.92582 | 0.92633 | 0.92683 | 0.92733 | 0.92783 | 0.92837 | 0.92895 | 0.92957 | 0.93023 | 0.93085 | 0.93137 | 0.93175 | 0.93198 | 0.93205 | 0.93199 | 0.93182 | 0.93156 | 0.93121 | 0.93078 | 0.93028 | 0.9297 | 0.92904 | 0.92829 | 0.92744 | 0.92649 | 0.92544 | 0.92431 | 0.92312 | 0.92189 | 0.92062 | 0.91929 | 0.9179
21.75 | 0.91164 | 0.91227 | 0.91289 | 0.91353 | 0.91418 | 0.91485 | 0.91554 | 0.91624 | 0.91695 | 0.91767 | 0.91838 | 0.91909 | 0.91979 | 0.92048 | 0.92115 | 0.9218 | 0.92243 | 0.92304 | 0.92364 | 0.92422 | 0.92478 | 0.92535 | 0.92591 | 0.92649 | 0.9271 | 0.92773 | 0.92837 | 0.92902 | 0.92962 | 0.93014 | 0.93055 | 0.93084 | 0.93099 | 0.93101 | 0.93092 | 0.93073 | 0.93044 | 0.93005 | 0.92958 | 0.92903 | 0.92839 | 0.92766 | 0.92684 | 0.92594 | 0.92495 | 0.92389 | 0.92276 | 0.92157 | 0.92032 | 0.919 | 0.91763
22 | 0.90958 | 0.91025 | 0.91091 | 0.91158 | 0.91226 | 0.91296 | 0.91367 | 0.91439 | 0.91511 | 0.91584 | 0.91657 | 0.9173 | 0.91801 | 0.91872 | 0.91941 | 0.92009 | 0.92076 | 0.92141 | 0.92205 | 0.92268 | 0.92331 | 0.92393 | 0.92456 | 0.92519 | 0.92582 | 0.92646 | 0.92708 | 0.92768 | 0.92823 | 0.92871 | 0.92911 | 0.92941 | 0.9296 | 0.92968 | 0.92965 | 0.92952 | 0.92929 | 0.92896 | 0.92854 | 0.92802 | 0.92742 | 0.92673 | 0.92596 | 0.92511 | 0.92418 | 0.92317 | 0.92209 | 0.92094 | 0.91972 | 0.91844 | 0.91708
22.25 | 0.90753 | 0.90824 | 0.90895 | 0.90966 | 0.91038 | 0.91111 | 0.91185 | 0.91259 | 0.91334 | 0.91408 | 0.91483 | 0.91557 | 0.91631 | 0.91704 | 0.91776 | 0.91847 | 0.91917 | 0.91986 | 0.92055 | 0.92122 | 0.92189 | 0.92254 | 0.92319 | 0.92383 | 0.92446 | 0.92507 | 0.92565 | 0.92619 | 0.92668 | 0.92711 | 0.92747 | 0.92775 | 0.92794 | 0.92803 | 0.92803 | 0.92794 | 0.92775 | 0.92746 | 0.92709 | 0.92662 | 0.92607 | 0.92543 | 0.9247 | 0.9239 | 0.92301 | 0.92205 | 0.92101 | 0.9199 | 0.91872 | 0.91747 | 0.91614
22.5 | 0.90561 | 0.90636 | 0.90712 | 0.90788 | 0.90864 | 0.90941 | 0.91018 | 0.91095 | 0.91172 | 0.91249 | 0.91326 | 0.91402 | 0.91478 | 0.91553 | 0.91627 | 0.917 | 0.91773 | 0.91844 | 0.91913 | 0.91982 | 0.92049 | 0.92115 | 0.92178 | 0.9224 | 0.92299 | 0.92355 | 0.92407 | 0.92455 | 0.92497 | 0.92534 | 0.92564 | 0.92587 | 0.92602 | 0.9261 | 0.92609 | 0.926 | 0.92582 | 0.92555 | 0.9252 | 0.92476 | 0.92424 | 0.92363 | 0.92295 | 0.92218 | 0.92134 | 0.92042 | 0.91942 | 0.91835 | 0.91721 | 0.91599 | 0.9147
22.75 | 0.90393 | 0.90473 | 0.90553 | 0.90633 | 0.90713 | 0.90794 | 0.90874 | 0.90954 | 0.91034 | 0.91114 | 0.91192 | 0.9127 | 0.91347 | 0.91423 | 0.91497 | 0.9157 | 0.91642 | 0.91712 | 0.9178 | 0.91846 | 0.91911 | 0.91973 | 0.92032 | 0.92089 | 0.92142 | 0.92192 | 0.92238 | 0.92279 | 0.92314 | 0.92344 | 0.92368 | 0.92385 | 0.92395 | 0.92398 | 0.92393 | 0.9238 | 0.9236 | 0.92332 | 0.92296 | 0.92252 | 0.92201 | 0.92142 | 0.92075 | 0.92001 | 0.91919 | 0.9183 | 0.91733 | 0.9163 | 0.91519 | 0.91401 | 0.91276
23 | 0.90251 | 0.90333 | 0.90415 | 0.90498 | 0.90582 | 0.90665 | 0.90748 | 0.9083 | 0.90912 | 0.90992 | 0.91072 | 0.91149 | 0.91226 | 0.913 | 0.91373 | 0.91443 | 0.91512 | 0.91578 | 0.91643 | 0.91705 | 0.91765 | 0.91822 | 0.91877 | 0.91929 | 0.91977 | 0.92022 | 0.92063 | 0.92098 | 0.92129 | 0.92154 | 0.92172 | 0.92184 | 0.92189 | 0.92186 | 0.92177 | 0.9216 | 0.92136 | 0.92105 | 0.92066 | 0.92021 | 0.91968 | 0.91909 | 0.91842 | 0.91768 | 0.91688 | 0.916 | 0.91505 | 0.91404 | 0.91295 | 0.9118 | 0.91059
23.25 | 0.90117 | 0.90201 | 0.90284 | 0.90368 | 0.90453 | 0.90537 | 0.9062 | 0.90703 | 0.90785 | 0.90865 | 0.90943 | 0.91019 | 0.91093 | 0.91165 | 0.91234 | 0.91301 | 0.91366 | 0.91428 | 0.91488 | 0.91546 | 0.91602 | 0.91655 | 0.91706 | 0.91755 | 0.91801 | 0.91844 | 0.91882 | 0.91916 | 0.91945 | 0.91967 | 0.91983 | 0.91992 | 0.91993 | 0.91988 | 0.91974 | 0.91954 | 0.91927 | 0.91893 | 0.91852 | 0.91805 | 0.91751 | 0.9169 | 0.91623 | 0.91548 | 0.91467 | 0.9138 | 0.91285 | 0.91184 | 0.91077 | 0.90963 | 0.90843
23.5 | 0.89979 | 0.90062 | 0.90145 | 0.90229 | 0.90313 | 0.90396 | 0.90479 | 0.90561 | 0.90641 | 0.90719 | 0.90795 | 0.90869 | 0.9094 | 0.91009 | 0.91075 | 0.91139 | 0.912 | 0.91259 | 0.91315 | 0.9137 | 0.91422 | 0.91472 | 0.91521 | 0.91568 | 0.91613 | 0.91656 | 0.91696 | 0.91731 | 0.9176 | 0.91783 | 0.91799 | 0.91806 | 0.91806 | 0.91797 | 0.91781 | 0.91758 | 0.91729 | 0.91692 | 0.9165 | 0.91601 | 0.91545 | 0.91484 | 0.91415 | 0.9134 | 0.91258 | 0.91169 | 0.91073 | 0.90971 | 0.90864 | 0.9075 | 0.9063
23.75 | 0.89829 | 0.89911 | 0.89993 | 0.90076 | 0.90159 | 0.90241 | 0.90322 | 0.90402 | 0.90481 | 0.90557 | 0.90631 | 0.90703 | 0.90772 | 0.90839 | 0.90902 | 0.90964 | 0.91022 | 0.91079 | 0.91132 | 0.91183 | 0.91233 | 0.9128 | 0.91326 | 0.91371 | 0.91416 | 0.9146 | 0.91501 | 0.9154 | 0.91572 | 0.91597 | 0.91613 | 0.9162 | 0.91617 | 0.91606 | 0.91587 | 0.91562 | 0.9153 | 0.91492 | 0.91448 | 0.91397 | 0.91341 | 0.91278 | 0.91208 | 0.91131 | 0.91047 | 0.90956 | 0.90858 | 0.90754 | 0.90645 | 0.90531 | 0.90412
24 | 0.8967 | 0.8975 | 0.89831 | 0.89912 | 0.89993 | 0.90074 | 0.90154 | 0.90232 | 0.90309 | 0.90384 | 0.90457 | 0.90527 | 0.90595 | 0.9066 | 0.90723 | 0.90783 | 0.9084 | 0.90895 | 0.90947 | 0.90996 | 0.91043 | 0.91087 | 0.9113 | 0.91173 | 0.91215 | 0.91258 | 0.91302 | 0.91343 | 0.9138 | 0.91407 | 0.91422 | 0.91427 | 0.91421 | 0.91407 | 0.91386 | 0.91358 | 0.91324 | 0.91284 | 0.91239 | 0.91188 | 0.91132 | 0.91068 | 0.90997 | 0.90917 | 0.90828 | 0.90732 | 0.90631 | 0.90525 | 0.90416 | 0.90303 | 0.90185