## Prise de charge
	D	4,215	m
	H	300	m
	ρ =	1000,1	kg/m3
	g =	9,8105	m/s2
	ntpm=	225	t/mn

n11	g	Q11	hm	hp	Q	P

54,75	14	0,384	90,10 %	91,89 %	118	319637961,756833		Ppondéré	hp	Pondération
54,75	14,25	0,391	90,32 %	92,11 %	120	326270681,741969
54,75	14,5	0,398	90,54 %	92,33 %	123	332931453,202791		500000000	94,29 %	30	28,29 %
54,75	14,75	0,405	90,76 %	92,55 %	125	339620276,1393		450000000	95,32 %	40	38,13 %
54,75	15	0,412	90,98 %	92,77 %	127	346337150,551494		400000000	94,33 %	20	18,87 %
54,75	15,25	0,419	91,20 %	92,99 %	129	353082076,439375		350000000	92,89 %	10	9,29 %
54,75	15,5	0,426	91,40 %	93,19 %	131	359547038,593062
54,75	15,75	0,432	91,59 %	93,38 %	133	365768662,860067		Rendement moyen pondéré			94,57 %
54,75	16	0,439	91,76 %	93,55 %	135	371719939,374823	Prise de charge à 225 tpm et 300 m de chute / Puissance en Watts / Rendement turbine prototype
54,75	16,25	0,444	91,92 %	93,71 %	137	377250643,79228
54,75	16,5	0,450	92,06 %	93,85 %	138	382242776,005853
54,75	16,75	0,455	92,19 %	93,98 %	140	386973932,961525
54,75	17	0,460	92,33 %	94,12 %	142	392141928,445641
54,75	17,25	0,466	92,49 %	94,28 %	143	398133479,260207
54,75	17,5	0,473	92,66 %	94,45 %	146	404749874,041062
54,75	17,75	0,480	92,83 %	94,62 %	148	411662300,75647
54,75	18	0,488	92,99 %	94,78 %	150	418665629,741291
54,75	18,25	0,495	93,14 %	94,93 %	152	425653972,991839
54,75	18,5	0,502	93,29 %	95,08 %	155	432617941,673009
54,75	18,75	0,510	93,43 %	95,22 %	157	439473486,552524
54,75	19	0,517	93,51 %	95,30 %	159	446001187,73692
54,75	19,25	0,524	93,54 %	95,33 %	161	452249098,259135
54,75	19,5	0,530	93,53 %	95,32 %	163	458017278,651923
54,75	19,75	0,537	93,51 %	95,30 %	165	463406730,432129
54,75	20	0,543	93,47 %	95,26 %	167	468486823,41728
54,75	20,25	0,549	93,41 %	95,20 %	169	473283212,394583
54,75	20,5	0,554	93,34 %	95,13 %	171	477668391,196032
54,75	20,75	0,559	93,23 %	95,02 %	172	481439185,751696
54,75	21	0,564	93,10 %	94,89 %	174	484823035,962564
54,75	21,25	0,569	92,96 %	94,75 %	175	488119045,272777
54,75	21,5	0,574	92,82 %	94,61 %	176	491480207,534151
54,75	21,75	0,578	92,70 %	94,49 %	178	494926263,776921
54,75	22	0,583	92,57 %	94,36 %	179	498340569,341462
54,75	22,25	0,588	92,43 %	94,22 %	181	501640462,684077
54,75	22,5	0,593	92,29 %	94,08 %	182	504869650,862466
54,75	22,75	0,597	92,13 %	93,92 %	184	508130358,312975
54,75	23	0,602	91,97 %	93,76 %	185	511433679,092102
54,75	23,25	0,607	91,79 %	93,58 %	187	514677951,560525
54,75	23,5	0,612	91,60 %	93,39 %	188	517789963,06743
54,75	23,75	0,617	91,41 %	93,20 %	190	520771575,460934
54,75	24	0,622	91,21 %	93,00 %	191	523648219,856749
54,75	24,25	0,626	91,00 %	92,79 %	193	526507622,283809
54,75	24,5	0,631	90,80 %	92,59 %	194	529349782,742114
54,75	24,75	0,636	90,60 %	92,39 %	196	532174701,231663
54,75	25	0,641	90,40 %	92,19 %	197	534982377,752457
54,75	25,25	0,645	90,20 %	91,99 %	199	537772812,304495
54,75	25,5	0,650	90,00 %	91,79 %	200	540546004,887778
54,75	25,75	0,655	89,80 %	91,59 %	202	543301955,502306
54,75	26	0,660	89,60 %	91,39 %	203	546040664,148078
54,75	26,25	0,664	89,40 %	91,19 %	204	548762130,825095
54,75	26,5	0,669	89,20 %	90,99 %	206	551466355,533357
54,75	26,75	0,674	89,00 %	90,79 %	207	554153338,272863
54,75	27	0,679	88,80 %	90,59 %	209	556823079,043614
54,75	27,25	0,683	88,60 %	90,39 %	210	559475577,845609
54,75	27,5	0,688	88,40 %	90,19 %	212	562110834,678849
54,75	27,75	0,693	88,20 %	89,99 %	213	564728849,543334
54,75	28	0,698	88,00 %	89,79 %	215	567329622,439063
54,75	28,25	0,702	87,80 %	89,59 %	216	569913153,366037
54,75	28,5	0,707	87,60 %	89,39 %	218	572479442,324256
54,75	28,75	0,712	87,39 %	89,18 %	219	575028489,313719
54,75	29	0,717	87,19 %	88,98 %	221	577560294,334427
54,75	29,25	0,721	86,99 %	88,78 %	222	580074857,386379
54,75	29,5	0,726	86,79 %	88,58 %	223	582572178,469577
54,75	29,75	0,731	86,59 %	88,38 %	225	585052257,584018
54,75	30	0,736	86,39 %	88,18 %	226	587515094,729704
54,75	30,25	0,740	86,19 %	87,98 %	228	589960689,906635
54,75	30,5	0,745	85,99 %	87,78 %	229	592389043,114811
54,75	30,75	0,750	85,79 %	87,58 %	231	594800154,354231
54,75	31	0,755	85,59 %	87,38 %	232	597194023,624896
54,75	31,25	0,759	85,39 %	87,18 %	234	599570650,926805
54,75	31,5	0,764	85,19 %	86,98 %	235	601930036,25996
54,75	31,75	0,769	84,99 %	86,78 %	237	604272179,624358
54,75	32	0,774	84,79 %	86,58 %	238	606597081,020001
54,75	32,25	0,778	84,59 %	86,38 %	239	608904740,446889
54,75	32,5	0,783	84,39 %	86,18 %	241	611195157,905022
54,75	32,75	0,788	84,19 %	85,98 %	242	613468333,394399
54,75	33	0,793	83,99 %	85,78 %	244	615724266,915021
54,75	33,25	0,797	83,78 %	85,57 %	245	617962958,466888
54,75	33,5	0,802	83,58 %	85,37 %	247	620184408,049998
54,75	33,75	0,807	83,38 %	85,17 %	248	622388615,664354
54,75	34	0,812	83,18 %	84,97 %	250	624575581,309954
54,75	34,25	0,816	82,98 %	84,77 %	251	626745304,986799
54,75	34,5	0,821	82,78 %	84,57 %	253	628897786,694889
54,75	34,75	0,826	82,58 %	84,37 %	254	631033026,434223
54,75	35	0,830	82,38 %	84,17 %	256	633151024,204802
54,75	35,25	0,835	82,18 %	83,97 %	257	635251780,006625
54,75	35,5	0,840	81,98 %	83,77 %	258	637335293,839693

## Transitoires
Exemple de calcul d'un transitoire : délestage à pleine charge

ρ =	1000,1	kg/m3
g =	9,8105	m/s2

H0=	200	m
Q0=	153,47	m³/s
g0=	27,5	degrés
n0=	200	tpm	ω0 =	20,944	rad/s
Dr=	4	m
Dc=	5,5	m	Ac=	23,758	m²	V0=	6,460		m/s
L=	400	m
c=	1000	m/s	t2lsc=	0,8	s
tp=	10	s	npas=	12,5	-
Δη	2,0%
I=	5,00E+06	kg m²

Pour une coupure linéaire de débit - coup de bélier de masse

q=	1,32	s
Δhmax=	14,1%		Hmax=	228,193789207232

Pour une coupure linéaire de débit - coup de bélier accoustique - pic de Michaud
Δhmax=	26,3%		Hmax=	252,674821387635

Pour une coupure linéraire avec pas de temps 1 – méthode d’Allievi
i	t=i*2*L/c	Qi	Vi	ΔH	Hi (mce)	Coupure linéaire avec pas de temps 1 / Pas de temps en unité de 2L/c / Débit en m³/s / Énergie à l'obturateuren m

0	0	153,47	6,4596	0,00	200,0
1	0,8	141,19	5,9428	52,67	252,7
2	1,6	128,91	5,4260	52,67	200,0
3	2,4	116,64	4,9093	52,67	252,7
4	3,2	104,36	4,3925	52,67	200,0
5	4	92,08	3,8757	52,67	252,7
6	4,8	79,80	3,3590	52,67	200,0
7	5,6	67,53	2,8422	52,67	252,7
8	6,4	55,25	2,3254	52,67	200,0
9	7,2	42,97	1,8087	52,67	252,7
10	8	30,69	1,2919	52,67	200,0
11	8,8	18,42	0,7751	52,67	252,7
12	9,6	6,14	0,2584	52,67	200,0
13	10,4	0,00	0,0000	26,34	226,3
14	11,2	0,00	0,0000	0,00	173,7
15	12	0,00	0,0000	0,00	226,3

Pour une coupure linéraire avec pas de temps 0,5
i	t=2L/c	Qi	Vi	ΔH	Hi (mce)
					Coupure linéaire avec pas de temps 0,5 / Pas de temps en unité de 2L/c / Débit / Énergie à l'obturateur en m
0	0	153,47	6,4596	0,00	200,0
0,5	0,4	147,33	6,2012	26,34	226,3
1	0,8	141,19	5,9428	26,34	252,7
1,5	1,2	135,05	5,6844	26,34	226,3
2	1,6	128,91	5,4260	26,34	200,0
2,5	2	122,77	5,1677	26,34	226,3
3	2,4	116,64	4,9093	26,34	252,7
3,5	2,8	110,50	4,6509	26,34	226,3
4	3,2	104,36	4,3925	26,34	200,0
4,5	3,6	98,22	4,1341	26,34	226,3
5	4	92,08	3,8757	26,34	252,7
5,5	4,4	85,94	3,6174	26,34	226,3
6	4,8	79,80	3,3590	26,34	200,0
6,5	5,2	73,66	3,1006	26,34	226,3
7	5,6	67,53	2,8422	26,34	252,7
7,5	6	61,39	2,5838	26,34	226,3
8	6,4	55,25	2,3254	26,34	200,0
8,5	6,8	49,11	2,0671	26,34	226,3
9	7,2	42,97	1,8087	26,34	252,7
9,5	7,6	36,83	1,5503	26,34	226,3
10	8	30,69	1,2919	26,34	200,0
10,5	8,4	24,55	1,0335	26,34	226,3
11	8,8	18,42	0,7751	26,34	252,7
11,5	9,2	12,28	0,5168	26,34	226,3
12	9,6	6,14	0,2584	26,34	200,0
12,5	10	0,00	0,0000	26,34	226,3
13	10,4	0,00	0,0000	0,00	226,3
13,5	10,8	0,00	0,0000	0,00	173,7
14	11,2	0,00	0,0000	0,00	173,7
14,5	11,6	0,00	0,0000	0,00	226,3
15	12	0,00	0,0000	0,00	226,3

Pour une coupure linéraire avec pas de temps 0,25
i	t=2L/c	Qi	Vi	ΔH	Hi (mce)
					Coupe linéaire avec pas de temps 0,25 / Pas de temps en unité de 2L/c / Débit en m³/s / Énergie à l'obturateur en m
0	0	153,47	6,4596	0,00	200,0
0,25	0,2	150,40	6,3304	13,17	213,2
0,5	0,4	147,33	6,2012	13,17	226,3
0,75	0,6	144,26	6,0720	13,17	239,5
1	0,8	141,19	5,9428	13,17	252,7	252,674821387635
1,25	1	138,12	5,8136	13,17	239,5	239,506116040726
1,5	1,2	135,05	5,6844	13,17	226,3	226,337410693817
1,75	1,4	131,98	5,5552	13,17	213,2	213,168705346909
2	1,6	128,91	5,4260	13,17	200,0	200
2,25	1,8	125,84	5,2969	13,17	213,2	213,168705346909
2,5	2	122,77	5,1677	13,17	226,3
2,75	2,2	119,71	5,0385	13,17	239,5
3	2,4	116,64	4,9093	13,17	252,7
3,25	2,6	113,57	4,7801	13,17	239,5
3,5	2,8	110,50	4,6509	13,17	226,3
3,75	3	107,43	4,5217	13,17	213,2
4	3,2	104,36	4,3925	13,17	200,0
4,25	3,4	101,29	4,2633	13,17	213,2
4,5	3,6	98,22	4,1341	13,17	226,3
4,75	3,8	95,15	4,0049	13,17	239,5
5	4	92,08	3,8757	13,17	252,7
5,25	4,2	89,01	3,7466	13,17	239,5
5,5	4,4	85,94	3,6174	13,17	226,3
5,75	4,6	82,87	3,4882	13,17	213,2
6	4,8	79,80	3,3590	13,17	200,0
6,25	5	76,73	3,2298	13,17	213,2
6,5	5,2	73,66	3,1006	13,17	226,3
6,75	5,4	70,60	2,9714	13,17	239,5
7	5,6	67,53	2,8422	13,17	252,7
7,25	5,8	64,46	2,7130	13,17	239,5
7,5	6	61,39	2,5838	13,17	226,3
7,75	6,2	58,32	2,4546	13,17	213,2
8	6,4	55,25	2,3254	13,17	200,0
8,25	6,6	52,18	2,1963	13,17	213,2
8,5	6,8	49,11	2,0671	13,17	226,3
8,75	7	46,04	1,9379	13,17	239,5
9	7,2	42,97	1,8087	13,17	252,7
9,25	7,4	39,90	1,6795	13,17	239,5
9,5	7,6	36,83	1,5503	13,17	226,3
9,75	7,8	33,76	1,4211	13,17	213,2
10	8	30,69	1,2919	13,17	200,0
10,25	8,2	27,62	1,1627	13,17	213,2
10,5	8,4	24,55	1,0335	13,17	226,3
10,75	8,6	21,49	0,9043	13,17	239,5
11	8,8	18,42	0,7751	13,17	252,7
11,25	9	15,35	0,6460	13,17	239,5
11,5	9,2	12,28	0,5168	13,17	226,3
11,75	9,4	9,21	0,3876	13,17	213,2
12	9,6	6,14	0,2584	13,17	200,0
12,25	9,8	3,07	0,1292	13,17	213,2
12,5	10	0,00	0,0000	13,17	226,3
12,75	10,2	0,00	0,0000	0,00	226,3
13	10,4	0,00	0,0000	0,00	226,3					27,50	56,9409077809857
13,25	10,6	0,00	0,0000	0,00	200,0					25,30	58,3695272926177
13,5	10,8	0,00	0,0000	0,00	173,7					23,10	59,6879189011769
13,75	11	0,00	0,0000	0,00	173,7					20,90	60,8455611615817
14	11,2	0,00	0,0000	0,00	173,7					18,70	61,5487377875529
14,25	11,4	0,00	0,0000	0,00	200,0					16,50	62,9207055318673
14,5	11,6	0,00	0,0000	0,00	226,3					14,30	63,8997515787429
14,75	11,8	0,00	0,0000	0,00	226,3					12,10	64,7124355385481
15	12	0,00	0,0000	0,00	226,3					9,90	64,7229131816251
					7,70	63,5150215038616
					5,50	62,885447407886
	Pour un délestage subit par la turbine - méthode d'Allievi – pas entier – par supposition manuelle					Délestage / Pas de temps en 2*L/c / Pas de temps en 2*L/c					3,30	76,7691843163286
	i	2*L/c	gi	Hsup	nsup	n11	Q11 (gi , n11)	Qi	Vi	ΔH	Hi (mce)	ηim (%)	ηip (%)	P (W)	Cm (Nm)	Cr (Nm)	n (tpm)	Résidu					1,10	64,9530134276213
	-1	-0,8	27,50	200,0	200	56,6	0,678	153,5	6,46	0,0	200,00	88,63 %	90,63 %	272934506	13031663	13031663	200					0,00	76,7691843163286
	0	0,0	27,50	200,0	200	56,6	0,678	153,5	6,46	0,0	200,00	88,63 %	90,63 %	272934506	13031663	13031663	200					0,00	64,9530134276213
	1	0,8	25,30	216,0	219	59,7	0,636	149,6	6,30	16,6	216,60	89,18 %	91,18 %	289865671	12622040	0	219,3	0,35					0,00	76,7691843163286
	2	1,6	23,10	227,0	237	62,9	0,579	139,6	5,88	42,8	226,17	89,24 %	91,24 %	282720138	11403325	0	236,7	0,66					0,00	64,9530134276213
	3	2,4	20,90	233,6	252	65,9	0,513	125,5	5,28	60,6	234,41	87,56 %	89,56 %	258518090	9808451	0	251,7	0,66
	4	3,2	18,70	229,7	264	69,5	0,457	110,7	4,66	63,3	228,93	83,79 %	85,79 %	213414184	7732866	0	263,5	0,66
	5	4,0	16,50	237,7	273	70,9	0,385	95,0	4,00	67,5	238,54	81,12 %	83,12 %	184841428	6456693	0	273,4	0,66
	6	4,8	14,30	232,6	281	73,6	0,322	78,6	3,31	70,3	231,78	76,75 %	78,75 %	140820520	4790299	0	280,7	0,66
	7	5,6	12,10	224,1	287	76,7	0,273	65,4	2,75	56,7	224,88	71,71 %	87,00 %	125590487	4177576	0	287,1	0,66
	8	6,4	9,90	219,5	291	78,6	0,233	55,3	2,33	43,6	218,69	67,52 %	69,52 %	82449744	2703520	0	291,2	0,66
	9	7,2	7,70	217,4	294	79,9	0,198	46,7	1,96	36,9	218,22	63,81 %	65,81 %	65756957	2132398	0	294,5	0,66
	10	8,0	5,50	216,1	297	80,8	0,165	38,9	1,64	33,5	215,32	60,34 %	62,34 %	51168963	1645234	0	297,0	0,66
	11	8,8	3,30	215,5	299	81,5	0,134	31,5	1,33	31,6	216,27	57,07 %	59,07 %	39473926	1261054	0	298,9	0,66
	12	9,6	1,10	215,3	300	81,9	0,104	24,3	1,02	30,7	214,44	53,99 %	55,99 %	28665562	911501	0	300,3	0,66
	13	10,4	0,00	289,1	300	70,6	0,000	0,0	0,00	104,4	289,96	0,00 %	0,00 %	0	0	0	300,3	0,66
	14	11,2	0,00	110,9	300	114,1	0,000	0,0	0,00	0,0	110,04	0,00 %	0,00 %	0	0	0	300,3	0,66
	15	12,0	0,00	289,1	300	70,6	0,000	0,0	0,00	0,0	289,96	0,00 %	0,00 %	0	0	0	300,3	0,66
	16	12,8	0,00	110,9	300	114,1	0,000	0,0	0,00	0,0	110,04	0,00 %	0,00 %	0	0	0	300,3	0,66
	17	13,6	0,00	289,1	300	70,6	0,000	0,0	0,00	0,0	289,96	0,00 %	0,00 %	0	0	0	300,3	0,66

	Pour un délestage subit par la turbine - méthode d'Allievi – pas entier – en utilisant le solveur
	i	2*L/c	gi	Hsup	nsup	n11	Q11 (gi , n11)	Qi	Vi	ΔH	Hi (mce)	ηim (%)	ηip (%)	P (W)	Cm (Nm)	Cr (Nm)	n (tpm)
	-1	-0,8	27,50	200,0	200	56,6	0,678	153,5	6,46	0,0	200,0	88,63 %	90,63 %	272934506	13031663	13031663	200
	0	0,0	27,50	200,0	200	56,6	0,678	153,5	6,46	0,0	200,0	88,63 %	90,63 %	272934506	13031663	13031663	200
	1	0,8	25,30	216,2	219	59,7	0,636	149,7	6,30	16,2	216,2	89,20 %	91,20 %	289565332	12610807	0	219,3	0,00	Délestage / Pas de temps en 2*L/c
	2	1,6	23,10	227,0	237	62,9	0,579	139,6	5,88	43,2	227,0	89,24 %	91,24 %	283737960	11444378	0	236,8	0,00
	3	2,4	20,90	233,6	252	65,9	0,513	125,5	5,28	60,6	233,6	87,56 %	89,56 %	257620117	9774381	0	251,7	0,00
	4	3,2	18,70	229,7	264	69,5	0,457	110,7	4,66	63,3	229,7	83,79 %	85,79 %	214173234	7760369	0	263,5	0,00
	5	4,0	16,50	237,7	273	70,9	0,385	95,0	4,00	67,5	237,7	81,12 %	83,12 %	184210478	6434653	0	273,4	0,00
	6	4,8	14,30	232,6	281	73,6	0,322	78,6	3,31	70,3	232,6	76,75 %	78,75 %	141315216	4807127	0	280,7	0,00
	7	5,6	12,10	224,1	287	76,7	0,273	65,4	2,75	56,7	224,1	71,71 %	87,00 %	125135745	4162450	0	287,1	0,00
	8	6,4	9,90	219,5	291	78,6	0,233	55,3	2,33	43,6	219,5	67,52 %	69,52 %	82756726	2713586	0	291,2	0,00
	9	7,2	7,70	217,4	294	79,9	0,198	46,7	1,96	36,9	217,4	63,81 %	65,81 %	65511595	2124441	0	294,5	0,00
	10	8,0	5,50	216,1	297	80,8	0,165	38,9	1,64	33,5	216,1	60,34 %	62,34 %	51362461	1651456	0	297,0	0,00
	11	8,8	3,30	215,5	299	81,5	0,134	31,5	1,33	31,6	215,5	57,07 %	59,07 %	39325311	1256306	0	298,9	0,00
	12	9,6	1,10	215,3	300	81,9	0,104	24,3	1,02	30,7	215,3	53,99 %	55,99 %	28774405	914962	0	300,3	0,00
	13	10,4	0,00	289,1	300	70,6	0,000	0,0	0,00	104,4	289,1	63,27 %	65,27 %	0	0	0	300,3	0,00
	14	11,2	0,00	110,9	300	114,1	0,000	0,0	0,00	0,0	110,9	0,00 %	2,00 %	0	0	0	300,3	0,00
	15	12,0	0,00	289,1	300	70,6	0,000	0,0	0,00	0,0	289,1	0,00 %	2,00 %	0	0	0	300,3	0,00
	16	12,8	0,00	110,9	300	114,1	0,000	0,0	0,00	0,0	110,9	0,00 %	2,00 %	0	0	0	300,3	0,00
	17	13,6	0,00	289,1	300	70,6	0,000	0,0	0,00	0,0	289,1	0,00 %	2,00 %	0	0	0	300,3	0,00

	Pour un délestage subit par la turbine - méthode d'Allievi – quart de pas
	i	2*L/c	gi	Hsup	nsup	n11	Q11 (gi , n11)	Qi	Vi	ΔH	Hi (mce)	ηim (%)	ηip (%)	P (W)	Cm (Nm)	Cr (Nm)	n (tpm)	Résidu
	-1	-0,8	27,50	200,0	200	56,6	0,678	153,5	6,46	0,0	200,0	88,63 %	90,63 %	272934506	13031663	13031663	200
	-0,75	-0,6	27,50	200,0	200	56,6	0,678	153,5	6,46	0,0	200,0	88,63 %	90,63 %	272934506	13031663	13031663	200
	-0,5	-0,4	27,50	200,0	200	56,6	0,678	153,5	6,46	0,0	200,0	88,63 %	90,63 %	272934506	13031663	13031663	200
	-0,25	-0,2	27,50	200,0	200	56,6	0,678	153,5	6,46	0,0	200,0	88,63 %	90,63 %	272934506	13031663	13031663	200
	0	0,0	27,50	200,0	200	56,6	0,678	153,5	6,46	0,0	200,0	88,63 %	90,63 %	272934506	13031663	13031663	200
	0,25	0,2	26,95	204,3	204,9	57,4	0,667	152,5	6,42	4,3	204,3	88,85 %	90,85 %	277669462	12938029	0	204,9	0,00
	0,5	0,4	26,40	208,6	209,8	58,1	0,655	151,5	6,37	4,3	208,6	89,08 %	91,08 %	282384180	12849999	0	209,9	0,00	2,84261145345121E-07
	0,75	0,6	25,85	211,4	214,7	59,1	0,648	150,8	6,35	2,8	211,4	89,04 %	91,04 %	284810163	12668257	0	214,7	0,00
	1	0,8	25,30	216,3	219,5	59,7	0,636	149,7	6,30	4,8	216,3	89,17 %	91,17 %	289542115	12596406	0	219,5	0,00
	1,25	1,0	24,75	218,6	224,2	60,6	0,622	147,1	6,19	11,0	218,6	89,13 %	91,13 %	287590606	12250370	0	224,2	0,00	1,30454071484591E-07
	1,5	1,2	24,20	220,9	228,7	61,6	0,608	144,6	6,08	10,9	220,9	89,09 %	91,09 %	285423350	11916122	0	228,7	0,00
	1,75	1,4	23,65	224,3	233,2	62,3	0,595	142,5	6,00	8,9	224,3	89,13 %	91,13 %	285712426	11699594	0	233,2	0,00
	2	1,6	23,10	227,2	237,6	63,0	0,579	139,5	5,87	12,6	227,2	89,13 %	91,13 %	283519384	11397044	0	237,6	0,00	2,0045577490531E-07
	2,25	1,8	22,55	230,2	241,8	63,7	0,559	135,7	5,71	16,3	230,2	89,04 %	91,04 %	279062626	11022524	0	241,8	0,00
	2,5	2,0	22,00	232,8	245,8	64,4	0,541	132,0	5,56	15,8	232,8	88,71 %	90,71 %	273598608	10628240	0	245,8	0,00
	2,75	2,2	21,45	234,2	249,7	65,3	0,526	128,9	5,42	13,6	234,2	88,13 %	90,13 %	266845283	10204100	0	249,7	0,00	2,08103461583502E-07
	3	2,4	20,90	234,2	253,4	66,2	0,511	125,2	5,27	15,7	234,2	87,29 %	89,29 %	256953601	9682451	0	253,4	0,00
	3,25	2,6	20,35	231,5	256,9	67,5	0,498	121,3	5,11	16,6	231,5	86,13 %	88,13 %	242919937	9030717	0	256,9	0,00
	3,5	2,8	19,80	230,2	260,1	68,6	0,483	117,3	4,94	17,2	230,2	85,00 %	87,00 %	230617893	8466779	0	260,1	0,00	2,70424129715032E-07
	3,75	3,0	19,25	230,9	263,2	69,3	0,468	113,7	4,79	15,7	230,9	84,07 %	86,07 %	221688030	8043914	0	263,2	0,00
	4	3,2	18,70	230,0	266,1	70,2	0,454	110,2	4,64	14,8	230,0	83,31 %	85,31 %	212244515	7617045	0	266,1	0,00
	4,25	3,4	18,15	231,1	268,9	70,7	0,439	106,7	4,49	15,0	231,1	82,55 %	84,55 %	204667809	7269276	0	268,9	0,00	5,83717027922296E-08
	4,5	3,6	17,60	232,2	271,5	71,3	0,422	102,8	4,33	16,9	232,2	81,69 %	83,69 %	195992637	6893636	0	271,5	0,00
	4,75	3,8	17,05	233,8	274,0	71,7	0,403	98,6	4,15	18,0	233,8	81,00 %	83,00 %	187774789	6544340	0	274,0	0,00
	5	4,0	16,50	238,0	276,4	71,7	0,382	94,4	3,97	18,2	238,0	80,55 %	82,55 %	181946159	6286107	0	276,4	0,00	8,83560220220607E-08
	5,25	4,2	15,95	239,6	278,7	72,0	0,365	90,3	3,80	17,6	239,6	79,80 %	81,80 %	173564677	5947647	0	278,7	0,00
	5,5	4,4	15,40	239,2	280,8	72,6	0,348	86,2	3,63	17,6	239,2	78,79 %	80,79 %	163356584	5555544	0	280,8	0,00
	5,75	4,6	14,85	236,9	282,7	73,5	0,333	82,1	3,46	17,3	236,9	77,49 %	79,49 %	151751249	5125122	0	282,7	0,00	2,59009544472344E-07
	6	4,8	14,30	232,8	284,5	74,6	0,319	77,9	3,28	18,3	232,8	75,98 %	77,98 %	138666837	4653963	0	284,5	0,00
	6,25	5,0	13,75	229,6	286,2	75,5	0,306	74,1	3,12	16,0	229,6	74,59 %	76,59 %	127942929	4269571	0	286,2	0,00
	6,5	5,2	13,20	227,0	287,7	76,4	0,293	70,7	2,98	14,6	227,0	73,28 %	75,28 %	118608390	3937375	0	287,7	0,00	3,52026805218455E-07
	6,75	5,4	12,65	225,0	289,1	77,1	0,282	67,7	2,85	13,1	225,0	72,06 %	74,06 %	110693430	3656864	0	289,1	0,00
	7	5,6	12,10	223,2	290,4	77,7	0,271	64,8	2,73	12,3	223,2	70,88 %	72,88 %	103458348	3402550	0	290,4	0,00
	7,25	5,8	11,55	221,8	291,6	78,3	0,261	62,2	2,62	11,4	221,8	69,75 %	71,75 %	97043783	3178300	0	291,6	0,00	1,40049024801754E-07
	7,5	6,0	11,00	220,6	292,7	78,8	0,251	59,6	2,51	10,7	220,6	68,67 %	70,67 %	91236579	2976501	0	292,7	0,00
	7,75	6,2	10,45	219,6	293,8	79,3	0,242	57,3	2,41	10,2	219,6	67,62 %	69,62 %	85936994	2793426	0	293,8	0,00
	8	6,4	9,90	218,8	294,8	79,7	0,232	55,0	2,32	9,7	218,8	66,61 %	68,61 %	81037528	2625206	0	294,8	0,00	1,57715619993372E-07
	8,25	6,6	9,35	218,1	295,7	80,1	0,224	52,8	2,22	9,3	218,1	65,62 %	67,62 %	76481300	2469703	0	295,7	0,00
	8,5	6,8	8,80	217,5	296,6	80,4	0,215	50,8	2,14	9,0	217,5	64,66 %	66,66 %	72213223	2324899	0	296,6	0,00
	8,75	7,0	8,25	217,0	297,4	80,8	0,207	48,7	2,05	8,7	217,0	63,72 %	65,72 %	68190721	2189222	0	297,4	0,00	2,19112235718811E-07
	9	7,2	7,70	216,6	298,2	81,1	0,199	46,8	1,97	8,4	216,6	62,79 %	64,79 %	64384244	2061560	0	298,2	0,00
	9,25	7,4	7,15	216,2	299,0	81,3	0,191	44,9	1,89	8,2	216,2	61,88 %	63,88 %	60767956	1940944	0	299,0	0,00
	9,5	7,6	6,60	215,8	299,7	81,6	0,183	43,0	1,81	8,0	215,8	60,98 %	62,98 %	57322313	1826625	0	299,7	0,00	2,80480485385316E-07
	9,75	7,8	6,05	215,5	300,3	81,8	0,175	41,2	1,73	7,8	215,5	60,10 %	62,10 %	54032212	1718020	0	300,3	0,00
	10	8,0	5,50	215,2	300,9	82,1	0,168	39,4	1,66	7,7	215,2	59,22 %	61,22 %	50884401	1614616	0	300,9	0,00
	10,25	8,2	4,95	215,0	301,5	82,3	0,160	37,6	1,58	7,6	215,0	58,37 %	60,37 %	47867911	1515983	0	301,5	0,00	3,66704802597715E-07
	10,5	8,4	4,40	214,7	302,1	82,5	0,153	35,9	1,51	7,4	214,7	57,52 %	59,52 %	44972394	1421719	0	302,1	0,00
	10,75	8,6	3,85	214,6	302,6	82,6	0,146	34,1	1,44	7,3	214,6	56,68 %	58,68 %	42188577	1331473	0	302,6	0,00
	11	8,8	3,30	214,4	303,1	82,8	0,139	32,5	1,37	7,3	214,4	55,86 %	57,86 %	39507274	1244895	0	303,1	0,00	3,72300627286249E-07
	11,25	9,0	2,75	214,3	303,5	82,9	0,131	30,8	1,30	7,2	214,3	55,05 %	57,05 %	36919875	1161666	0	303,5	0,00
	11,5	9,2	2,20	214,2	303,9	83,1	0,124	29,1	1,23	7,1	214,2	54,25 %	56,25 %	34418078	1081474	0	303,9	0,00
	11,75	9,4	1,65	214,2	304,3	83,2	0,117	27,5	1,16	7,1	214,2	53,46 %	55,46 %	31994235	1004047	0	304,3	0,00	2,36890116439573E-07
	12	9,6	1,10	214,1	304,6	83,3	0,110	25,8	1,09	7,1	214,1	52,68 %	54,68 %	29642357	929156	0	304,6	0,00
	12,25	9,8	0,55	214,0	305,0	83,4	0,103	24,2	1,02	7,0	214,0	51,90 %	53,90 %	27358019	856631	0	305,0	0,00
	12,5	10,0	0,00	310,7	305,0	69,2	0,020	0,0	0,00	103,7	310,7	0,00 %	0,00 %	0	0	0	305,0	0,00	4,33940481856016E-07
	12,75	10,2	0,00	303,6	305,0	70,0	0,000	0,0	0,00	0,0	303,6	0,00 %	0,00 %	0	0	0	305,0	0,00
	13	10,4	0,00	296,6	305,0	70,8	0,000	0,0	0,00	0,0	296,6	0,00 %	0,00 %	0	0	0	305,0	0,00
	13,25	10,6	0,00	289,7	305,0	71,7	0,000	0,0	0,00	0,0	289,7	0,00 %	0,00 %	0	0	0	305,0	0,00	1,67304788265811E-07
	13,5	10,8	0,00	89,3	305,0	129,1	0,000	0,0	0,00	0,0	89,3	0,00 %	0,00 %	0	0	0	305,0	0,00
	13,75	11,0	0,00	96,4	305,0	124,3	0,000	0,0	0,00	0,0	96,4	0,00 %	0,00 %	0	0	0	305,0	0,00
	14	11,2	0,00	103,4	305,0	120,0	0,000	0,0	0,00	0,0	103,4	0,00 %	0,00 %	0	0	0	305,0	0,00	1,58960994123322E-07
	14,25	11,4	0,00	110,3	305,0	116,1	0,000	0,0	0,00	0,0	110,3	0,00 %	0,00 %	0	0	0	305,0	0,00
	14,5	11,6	0,00	310,7	305,0	69,2	0,000	0,0	0,00	0,0	310,7	0,00 %	0,00 %	0	0	0	305,0	0,00
	14,75	11,8	0,00	303,6	305,0	70,0	0,000	0,0	0,00	0,0	303,6	0,00 %	0,00 %	0	0	0	305,0	0,00	4,64628510295391E-07
	15	12,0	0,00	296,6	305,0	70,8	0,000	0,0	0,00	0,0	296,6	0,00 %	0,00 %	0	0	0	305,0	0,00

## Débit
0	50	50,2	50,4	50,6	50,8	51	51,2	51,4	51,6	51,8	52	52,2	52,4	52,6	52,8	53	53,2	53,4	53,6	53,8	54	54,2	54,4	54,6	54,8	55	55,2	55,4	55,6	55,8	56	56,2	56,4	56,6	56,8	57	57,2	57,4	57,6	57,8	58	58,2	58,4	58,6	58,8	59	59,2	59,4	59,6	59,8	60
15	0,422177247480666	0,421728546534693	0,42130273395816	0,420908591719011	0,420563743251246	0,420297734852695	0,420151108060335	0,420160149132747	0,420318027806149	0,420535524852758	0,420667366703318	0,42060725321752	0,420341388004502	0,419915688203891	0,419384837363459	0,418788950074681	0,418151896237887	0,417486317997463	0,416798072623043	0,416088212795922	0,415354078935075	0,414589518643733	0,413783249377466	0,41291656918171	0,411962403450979	0,410889758534622	0,409679166252977	0,408347596464511	0,406961321578445	0,405610270143396	0,404359453149007	0,403225423212935	0,402189813677264	0,401223186856912	0,400299533971175	0,399400565113322	0,398515049386616	0,397636903178558	0,396763546835808	0,395894769983204	0,395031741575028	0,394177349256692	0,393338497905988	0,392526995916068	0,391750233804438	0,390996863400274	0,390246972805202	0,389492049639156	0,388733925955924	0,387976647761566	0,387223120320927
15,25	0,4292022401181	0,42875037015474	0,428323273070115	0,427930179254698	0,427589311456788	0,427330570949708	0,427193823421042	0,427213051798809	0,427378849602759	0,427602700787516	0,427743195036993	0,427695097635473	0,42744114935776	0,42702366177973	0,426496167525883	0,425899416933975	0,425258413811153	0,424586671879957	0,423890449556077	0,423171162383766	0,422426546823751	0,421650696209975	0,420832751484358	0,419955057030413	0,418992654073394	0,417917841217211	0,416714452974755	0,415399732815678	0,414034650594883	0,4127006607957	0,411457095374749	0,410320164450801	0,409274264371565	0,408293012386816	0,407352570371208	0,406435911283691	0,405532458364472	0,404636447070641	0,403745490795443	0,402859794419851	0,401982167019067	0,401119456315409	0,400284792865939	0,399494257809016	0,398748645090166	0,39801980956323	0,397276744343513	0,396511967176086	0,395733116572236	0,394948973859245	0,394165054526179
15,5	0,436193993202586	0,435757430100266	0,435356811041579	0,435001696988545	0,434706597711784	0,434489993707013	0,434369208394594	0,434348910447231	0,434405838647815	0,434482148231292	0,434501730215468	0,434403357548388	0,434163095055662	0,433790768492495	0,433312264269713	0,432754455478346	0,432138284651735	0,431477579086891	0,430780124028418	0,430048976797704	0,429283272375514	0,428478432824448	0,427626056599896	0,426714138218264	0,425728771072189	0,424658777165598	0,42350362360948	0,422281307897305	0,421028843835734	0,419790739153256	0,418601962621227	0,417478015616773	0,416416827916275	0,415406866122082	0,414434536514683	0,41348825422457	0,41255978055863	0,411644196594796	0,410739518497743	0,409846477657076	0,408968589297384	0,408112093523876	0,407284492369925	0,40649011577664	0,405724104746223	0,404971572809307	0,404215763805033	0,403447056461897	0,402664324042043	0,401871009337252	0,401071481845006
15,75	0,443213826456128	0,442806180217796	0,442438669501872	0,442116823084597	0,441846489436456	0,441631933854198	0,441472716812519	0,441359953066149	0,441273772973399	0,441184484842332	0,441058540904688	0,440867050330512	0,440592293832296	0,440229169793696	0,439782175619422	0,439260722242141	0,438675152750211	0,438034329855487	0,437344581044621	0,436609465424935	0,435829938952302	0,435004732241884	0,434130973184628	0,433205232410973	0,432225180297955	0,431191808723823	0,430111628479135	0,428997650400288	0,427867974101149	0,42674197886374	0,42563579464192	0,424559314780048	0,423515845566672	0,422503792713629	0,421519023704529	0,420556867472167	0,419613384188762	0,418685990884892	0,417773662208324	0,416876860408164	0,415997209848469	0,415136815122126	0,414297145805646	0,413477695553041	0,412675078644777	0,411883347743735	0,411095625313114	0,410306117435164	0,4095113595528	0,408710319390784	0,407903789737104
16	0,450147834965144	0,449757301186407	0,449400387225778	0,449077736073803	0,448788831479276	0,448531126087983	0,448299137574194	0,448083827381962	0,447872654247358	0,447650573845786	0,447401898619219	0,447112497458988	0,446771599618935	0,446372649019888	0,445913107889494	0,445393520745815	0,444816306740132	0,444184663422206	0,443501782125277	0,442770420209623	0,44199279425003	0,441170736485387	0,440306058898301	0,43940106305649	0,43845910158613	0,437485043572444	0,436485455372821	0,435468335574636	0,434442375428538	0,433415918951712	0,432395954444096	0,431387466625314	0,430393309810578	0,429414541488671	0,428451013417076	0,427502000985122	0,426566719329662	0,425644658367976	0,424735725969359	0,423840212733452	0,422958599680827	0,422091243612808	0,42123800735407	0,420397945493855	0,419569176721036	0,418749031817378	0,41793445906533	0,417122553688208	0,41631103322292	0,415498532996299	0,414684697794769
16,25	0,456842411288894	0,456441220229752	0,456062844672065	0,455705345317574	0,455365824314319	0,455040209877216	0,454723130058791	0,454407945348585	0,454086990926357	0,453752031710226	0,453394868737071	0,453007980458403	0,452585065173044	0,452121382003091	0,451613853054885	0,451060958062242	0,450462497660496	0,449819312188573	0,449133026252704	0,448405859576294	0,447640514564959	0,446840127417458	0,446008254447877	0,445148858318499	0,444266259997153	0,443365031651656	0,442449823180714	0,441525137743155	0,440595092987891	0,439663216400325	0,438732319112666	0,437804472953925	0,43688108796044	0,435963062932522	0,435050968239595	0,434145219909466	0,433246213453691	0,432354399031597	0,431470292069904	0,430594423949044	0,42972724649684	0,42886901268122	0,428019663285206	0,427178752453586	0,426345439971158	0,425518563303581	0,424696781123223	0,423878760029441	0,423063365802243	0,422249823580825	0,421437824840556
16,5	0,463220645420959	0,462777769496659	0,462346841456416	0,461925269988066	0,461509877505874	0,461096919492937	0,460682155692202	0,460260980249334	0,459828608704658	0,459380308068776	0,458911645560964	0,45841872577859	0,457898387526621	0,457348339926799	0,456767229685296	0,456154643316615	0,455511056084276	0,45483774213426	0,454136658375224	0,453410310517833	0,452661605934693	0,451893696213552	0,451109813174897	0,450313105117914	0,449506483750364	0,448692494966079	0,447873226951231	0,447050266334492	0,446224707478769	0,445397212588672	0,444568112681043	0,443737533514963	0,442905527359258	0,442072191819279	0,441237760458079	0,440402655550879	0,439567499598217	0,43873308796437	0,437900329518988	0,437070165335158	0,436243477509241	0,435421001143326	0,434603252315584	0,433790482950875	0,432982669697479	0,4321795384714	0,431380620262538	0,430585328589566	0,429793046000373	0,429003206883507	0,428215366258219
16,75	0,469390637455319	0,468877972042724	0,468367792300823	0,467857934234334	0,467345880622386	0,466828861210907	0,466303981799948	0,465768375129662	0,46521936330788	0,464654618987834	0,464072311293205	0,463471223276232	0,462850830044179	0,462211330368391	0,461553629030888	0,460879271271929	0,460190334309602	0,45948928390916	0,458778806478413	0,458061629165811	0,457340341721868	0,456617234061193	0,455894162192072	0,455172452444722	0,454452850080911	0,453735514135134	0,453020056718044	0,452305622050684	0,451590998591478	0,450874756247926	0,450155399304529	0,449431524039379	0,44870196821093	0,44796593835479	0,447223101078287	0,44647362703783	0,445718181152821	0,44495785926123	0,444194078589455	0,443428435618408	0,442662549023362	0,441897906650166	0,441135733887879	0,440376896750903	0,439621847330997	0,438870613097821	0,438122825923438	0,437377782575201	0,436634526231513	0,435891938287251	0,435148830872888
17	0,475660047554518	0,475061048724136	0,474457051606099	0,47384719837632	0,473230486759766	0,472605872901036	0,471972390472083	0,471329273937975	0,470676073272301	0,47001274806911	0,469339730773725	0,468657951476555	0,467968820161114	0,467274166169335	0,466576138720065	0,465877076335144	0,465179356603729	0,464485240298874	0,463796724820488	0,463115420790727	0,462442462124549	0,461778454980992	0,461123465235841	0,460477039044388	0,459838247954203	0,459205749429176	0,458577855548414	0,45795260636559	0,457327848828326	0,456701325920629	0,456070782450278	0,455434092500298	0,454789408320044	0,45413532164129	0,453471017774366	0,452796393668958	0,452112107787843	0,451419535860335	0,450720623234332	0,450017648059622	0,449312932391004	0,448608552044174	0,447906095400709	0,447206506949002	0,446510029156635	0,445816234414928	0,445124123710467	0,444432262914551	0,443738929944595	0,443042253254155	0,442340330638298
17,25	0,482269302760814	0,48158909125829	0,4808974287114	0,480195675411101	0,479485392153191	0,478768314179727	0,478046321156802	0,477321403145525	0,476595622539498	0,475871072011568	0,475149828447604	0,474433902733588	0,473725185271255	0,473025387583395	0,472335981600305	0,471658140122525	0,47099268389902	0,470340042455039	0,469700235521829	0,469072879744639	0,468457221396544	0,467852191020217	0,467256471657829	0,466668569846079	0,466086878514241	0,465509723296769	0,464935388005645	0,464362120337952	0,463788124601251	0,46321155372061	0,462630517403916	0,46204312595204	0,461447587741499	0,460842369758142	0,460226411751502	0,459599355991342	0,458961724373928	0,45831496023681	0,457661273377919	0,457003288556886	0,456343576769655	0,455684200824587	0,455026399192513	0,454370470367201	0,453715843026891	0,453061265311797	0,452405034768847	0,451745208810575	0,451079764411942	0,450406700559314	0,449724092037528
17,5	0,489199552958052	0,488461663611455	0,487705858124907	0,48693614820559	0,486157297645027	0,485374493178719	0,484592974179994	0,483817677333723	0,483052945106642	0,482302328675341	0,48156849360068	0,480853216724487	0,480157449860003	0,47948142204811	0,478824755268602	0,47818657632015	0,47756561700691	0,476960302742805	0,476368834203261	0,47578926700953	0,475219591469603	0,474657810124055	0,474102007403883	0,473550404357955	0,473001392169019	0,472453540340609	0,471905578368574	0,471356353172261	0,470804768435508	0,470249716119826	0,46969001486914	0,469124375409342	0,46855141928974	0,467969781102509	0,467378316461673	0,466776404712633	0,466164269851845	0,465543169337493	0,464915285135413	0,464283259807895	0,46364952120973	0,463015680453548	0,462382239258079	0,461748650338701	0,461113604027288	0,460475369090523	0,459832069847707	0,459181858083732	0,458522988912208	0,457853828419366	0,457172820215813
17,75	0,496303667550531	0,495535736254754	0,49474412683014	0,493935206520229	0,493116721003271	0,492297054992391	0,49148440842815	0,490686050732972	0,489907783042807	0,489153670889344	0,488426036865741	0,487725649069219	0,487052018633553	0,48640372505039	0,485778710778253	0,485174515704785	0,484588448804871	0,484017712889354	0,483459504898559	0,48291110838279	0,482369981466256	0,481833831584891	0,48130066504764	0,480768805512435	0,480236884444701	0,479703810806703	0,479168724162646	0,478630931199244	0,478089828113769	0,477544817092242	0,476995225926539	0,476440238904422	0,475878853691088	0,475309895546598	0,474732139132658	0,474144586173511	0,473546884218323	0,472939727356729	0,472324941183806	0,471705028979672	0,471082320674445	0,470458203626749	0,469832833954047	0,469205333856166	0,468574206738281	0,467937717894877	0,467294136721204	0,466641848323131	0,465979379216156	0,46530537456473	0,464618545458723
18	0,503463924165514	0,502687889663583	0,501884416595255	0,501061386446709	0,500228571103779	0,499396545401619	0,498575459754362	0,497773951464288	0,496998416895368	0,496252740666783	0,495538442766744	0,494855112379138	0,494200967576641	0,493573400630926	0,492969414036531	0,492385902089502	0,491819779591897	0,49126800300592	0,490727562892885	0,490195526910149	0,489669162219822	0,489146090703037	0,488624393281044	0,488102612735335	0,487579669557641	0,487054748970984	0,486527227249477	0,485996629591736	0,485462553986747	0,484924615097463	0,484382399773957	0,483835400576975	0,483282925992649	0,482724009576135	0,482157373642958	0,481581544814085	0,480995223024973	0,48039788008754	0,4797902842745	0,479174469144119	0,478552975859908	0,477927828419729	0,477299899350128	0,476668884727849	0,47603364471773	0,475392593626599	0,474743984386743	0,474086074551745	0,473417214011664	0,472735894294382	0,472040782406093
18,25	0,510633897086516	0,509864149385383	0,50906515908531	0,508244920320712	0,507413817979951	0,506583480667993	0,505765317741291	0,50496908687331	0,504201843648123	0,503467491703073	0,502766946285342	0,502098747585886	0,501459882239448	0,500846594219755	0,500255043346038	0,499681746003356	0,499123775812785	0,498578715897641	0,498044387176569	0,497518490801219	0,496998444563624	0,496481617635741	0,495965793067796	0,495449450156933	0,494931688436829	0,494411952648853	0,493889791741317	0,49336478362273	0,492836586832518	0,492304976238902	0,491769806502501	0,491230911589623	0,490687949718546	0,490140206928141	0,489586401399502	0,489024592353963	0,488452365239891	0,487867435849138	0,487268559047386	0,486656232708183	0,486032614519509	0,485400612879856	0,484762754687424	0,484120461996547	0,483473902655586	0,482822210931565	0,482163826254118	0,481496809608784	0,480819098344732	0,480128706492402	0,479423882273551
18,5	0,517810639143193	0,517058775585316	0,51627585228002	0,515467879696114	0,514644134830946	0,51381648167173	0,512997923282069	0,51220063448332	0,51143404056026	0,510703574603082	0,51001046781142	0,50935247806947	0,50872513496497	0,50812302798574	0,507540824689343	0,506973917932942	0,506418751279854	0,505872925321668	0,505335148949029	0,504804980182565	0,504282197968556	0,503765871127859	0,503253835124565	0,502743291459262	0,502231951717899	0,50171856506413	0,501202698955235	0,500684346016774	0,500163678547052	0,499640932249957	0,499116322006147	0,498589931540725	0,49806155600375	0,49753049696288	0,496995336435504	0,496453769046987	0,495902637675578	0,495338333982228	0,494757596191506	0,494158456308592	0,49354086273115	0,492906609160981	0,492258615819574	0,491599963412381	0,490933096443787	0,490259389257275	0,489579055279133	0,488891290140218	0,488194535392368	0,487486764763325	0,48676570207942
18,75	0,524975659376499	0,52425978935105	0,52350878918482	0,522724414064714	0,521912578757058	0,521084083504293	0,520254098601034	0,519439841357803	0,518656855785548	0,517915431537464	0,517218872592004	0,516564207293851	0,515944521141393	0,515351550344181	0,514777589815064	0,514216465923887	0,513663772460921	0,513116697835101	0,512573735575682	0,512034479847025	0,511499549396238	0,510970420747074	0,510448759732332	0,509935213023995	0,509428554460626	0,508926148055277	0,508425273400294	0,507924066343466	0,507421640381361	0,506917773516281	0,5064125608662	0,505906159852198	0,505398594171323	0,50488955272115	0,504378151661333	0,50386268733081	0,503340476981426	0,502807928288113	0,502260941855682	0,501695605929117	0,501108957344644	0,500499504198001	0,499867318309196	0,499213724062047	0,49854076586211	0,497850649262696	0,497145271896988	0,496425879053018	0,495692838936459	0,494945526367754	0,494182305257645
19	0,532038942799288	0,531375961803721	0,530677087898998	0,529939123839471	0,529161400147109	0,528348495972954	0,527512958989422	0,526675669517924	0,525861568074556	0,52509162951735	0,524375991022729	0,523712766791025	0,523092159970364	0,522501972591717	0,521931430496585	0,521372694464264	0,520820808535105	0,520272949162551	0,519727524888612	0,519184177825703	0,518644055812169	0,518109744903165	0,51758501075449	0,517073029350792	0,516573941889679	0,516084186266682	0,515598487541527	0,515112421759668	0,514623586697688	0,514131437581717	0,513636661137454	0,513140603378276	0,512644834828665	0,51215076735248	0,511659233440674	0,511170006742297	0,510681345328705	0,510189739047101	0,509690065710741	0,509176236696404	0,508642169211879	0,508082724552766	0,507494268163195	0,506874729638951	0,506223289045107	0,505539928116394	0,504825044312015	0,504079215041933	0,503303098866416	0,502497404442894	0,501662847592743
19,25	0,538790964357481	0,538170739163685	0,53752543888567	0,536850690670584	0,536141211636303	0,535392761450011	0,534606142771369	0,533792327452686	0,532974599489035	0,532182555142216	0,531439428192781	0,530752872026204	0,530116226478515	0,529516275542938	0,528940083034082	0,528378037879942	0,527824131104458	0,527275163197084	0,526729960253407	0,526189160194841	0,525655628177485	0,525134293812737	0,524629002784704	0,524137490939371	0,52365163146818	0,523163617978881	0,522669741960166	0,522169644249519	0,521664608394677	0,521156670581569	0,520648373933386	0,520142716116502	0,519643021878977	0,519152592313096	0,518674037563706	0,518208282882555	0,517753419672872	0,517303833196568	0,51685019747244	0,516380716069246	0,515883354106223	0,515348170311213	0,514768792034534	0,514142647076052	0,513470244968288	0,512754088318413	0,511997667716613	0,511204724513132	0,510378774350529	0,509522819534667	0,508639188123409
19,5	0,545127721427756	0,5445245992655	0,543906610705585	0,543271288409496	0,54261468444998	0,541932041366076	0,541219703848228	0,540478749784757	0,539719193760673	0,538960806924889	0,538226772315167	0,537533244336605	0,53688364564199	0,536271343406459	0,535685965339672	0,535118074855516	0,534561023297801	0,534011186497137	0,53346778849622	0,532932522027224	0,532408042983937	0,531894898635891	0,531389733809327	0,530887495088237	0,530384507172214	0,529879040158639	0,529370423249403	0,528858509090323	0,52834378258727	0,52782765543072	0,527312659666803	0,526802478604605	0,526301750188531	0,525815496529169	0,525347987593886	0,524900945758251	0,524471371103978	0,524049898390035	0,523621036411393	0,523166097631178	0,522667940335411	0,522115157771301	0,521503689214048	0,520835694191463	0,520117041032308	0,519354874356153	0,518555988392605	0,517726040917191	0,516869338755968	0,515988903458104	0,515086602602876
19,75	0,551199259968218	0,550599552051179	0,549987978269525	0,549362852607749	0,548721740030762	0,548061935932356	0,547381574977056	0,546681540212862	0,54596765321479	0,545251522192342	0,544548162559792	0,543870702794163	0,543225657981569	0,542612100628802	0,542024411113942	0,541455868977071	0,540901090160701	0,540356946205017	0,539822310775488	0,539297004008749	0,538780463723375	0,538270978152587	0,537765963360487	0,537262797388884	0,536759376446886	0,536254130997771	0,535746001727568	0,535234884153148	0,5347215991896	0,534207940897603	0,533696801374888	0,533192107842515	0,5326984460819	0,532220223237127	0,531760259394784	0,531317901982558	0,530887189885203	0,530456091986337	0,530007888832059	0,529524832844889	0,528992656308798	0,528403692239717	0,527757281685564	0,527057912599511	0,526312561214277	0,525528489074666	0,524711977065763	0,523867886497789	0,52299972774606	0,522109950520009	0,521200254072974
20	0,557073231253082	0,556471066922279	0,555855148683712	0,555224409114411	0,554577474509263	0,553913267833441	0,553232033741171	0,552536639306859	0,551833624442567	0,551133124105742	0,550447014552323	0,549785740235573	0,549155459168795	0,548557060144729	0,547987216952819	0,547440410584019	0,546910753457861	0,546393083232851	0,545883368895081	0,545378691128839	0,544877033912899	0,544377029239343	0,543877723765524	0,543378403713812	0,542878508984271	0,542377667333289	0,541875855108276	0,54137362417656	0,540872272613322	0,540373842536532	0,539880866997818	0,539395815559218	0,538920246716305	0,538453808103876	0,537993396890262	0,537532878399261	0,537063625530022	0,536575795490082	0,536059922499978	0,535508317119666	0,534915939167287	0,534280656954557	0,53360296373422	0,53288529993186	0,532131187049313	0,531344406455364	0,530528406833287	0,529686004334412	0,528819314000138	0,527929779777752	0,527018176285996
20,25	0,562660850824574	0,562046026463654	0,561413368304829	0,56076192925713	0,56009124270821	0,559402073395367	0,558697387440479	0,557983202320408	0,557268755813705	0,556565492007326	0,555884900477579	0,555236011484871	0,554623675050303	0,554048262901452	0,553506571128	0,552993203655628	0,552501812245867	0,552025950933636	0,551559612293888	0,551097610958164	0,550635906840834	0,550171832705506	0,549704131131594	0,549232767803868	0,548758605047964	0,54828307292231	0,547807918432081	0,547335001302362	0,546866019858978	0,546402044904044	0,545942834732456	0,545486094074763	0,545027046329751	0,544558732038212	0,544073161033628	0,543562931331617	0,543022594910263	0,542449217815926	0,541842091858437	0,541201970813139	0,540530286369977	0,53982862961103	0,539098549364962	0,538341544543143	0,537559069634934	0,53675243627865	0,535922620821564	0,535070080386212	0,534194679442625	0,533295759369845	0,532372313255337
20,5	0,567790194574989	0,567142049412766	0,566469877345739	0,565773856441488	0,565055840928323	0,564320210384983	0,563574505274869	0,562829361718928	0,562097364062341	0,561390914940136	0,560719857026884	0,560089846447511	0,559502075361723	0,558954189475834	0,558441744460776	0,557959548222841	0,557502542238166	0,557066180544427	0,55664643297994	0,5562395946125	0,555842090885668	0,555450447571694	0,555061513880975	0,554672868877562	0,554283179264427	0,553892237638182	0,553500530922991	0,553108371629922	0,552714778573276	0,552316433519485	0,551907180636075	0,551478532971746	0,551021282004255	0,550527638275303	0,5499928956097	0,549415889741938	0,548798287071582	0,548143300434319	0,547454446811748	0,546734663186296	0,545985835611115	0,545208710002449	0,544403164283572	0,543568787572938	0,542705579056648	0,541814467349364	0,540897431860526	0,539957250556045	0,538997076810701	0,538020033824654	0,537028901819131
20,75	0,572474018548491	0,571762674452772	0,571024408936615	0,570263399472303	0,569486938284001	0,568705569772965	0,567932385753365	0,56718130953561	0,5664647169378	0,565791229430117	0,565164550711178	0,564583700789022	0,564044316789861	0,563540326844942	0,563065398191635	0,562613890765771	0,562181341114878	0,561764639406495	0,561362062920865	0,5609732573241	0,560599168621734	0,56024185792546	0,559904091570481	0,559588597030704	0,559296921422462	0,559027939222969	0,558776253311125	0,558531039991866	0,558276195606069	0,557992540459315	0,557661880546781	0,55727129639418	0,556815503527086	0,556296317440204	0,555720077316695	0,555094685913447	0,554427429481505	0,553723840189031	0,552987288542376	0,55221886112237	0,551417248426553	0,550578777084936	0,549698308315159	0,54877190019301	0,547800648478481	0,546792499809876	0,54575947262736	0,544712663799367	0,543659412727997	0,542603582789914	0,541547133582136
21	0,57700655465678	0,576211907901415	0,575396699868374	0,574572696401213	0,573754247158783	0,572956638643621	0,572193893881037	0,571476595387599	0,570810447327687	0,570196036117415	0,569629732922889	0,56910524838158	0,568615237955128	0,568152534522486	0,567710860895005	0,567285088570944	0,56687121792818	0,566466305602537	0,566068592753768	0,565677961194541	0,565296542230705	0,564929373378668	0,564585163086422	0,564276733343621	0,564019812752397	0,563828054445228	0,563702983536474	0,563622613861249	0,563539739941773	0,563398230590595	0,563157525617951	0,562805069052368	0,562350736266821	0,561813978369917	0,561214086311274	0,560565995379344	0,55987969253653	0,559160994925636	0,558412305376358	0,557632526139584	0,556815534988813	0,555946999315808	0,55500247086553	0,553958481328924	0,552825451916685	0,551661575006878	0,550523486491202	0,549425022505371	0,548352744174975	0,547290638984747	0,546228782558594
21,25	0,581529465637102	0,580664302005532	0,57979010191389	0,578925808859079	0,578090013004482	0,577298022211372	0,576559826670579	0,575879427948193	0,575255477970519	0,574682765599499	0,574153958493741	0,573661128642739	0,573196820865306	0,572754631115749	0,572329383077356	0,571917029567546	0,571514390919724	0,571118813219171	0,570728009607082	0,570341448669908	0,56996158392617	0,569594096215588	0,569249471653998	0,568944811548764	0,568704019272415	0,568552549998595	0,568502176173239	0,568528878358385	0,568564679977	0,568524914191086	0,56835260552985	0,568036975499168	0,567598651938184	0,567067157716678	0,566467844580232	0,565818366177767	0,565129670450327	0,564408169239583	0,563657472564205	0,562876597373835	0,562056292192854	0,561173511424793	0,560183246226169	0,559034286346846	0,557746038881833	0,556447450894695	0,555241933244435	0,554125763597105	0,553055219393814	0,55199773113416	0,550937072966781
21,5	0,58600298244055	0,58510421730333	0,58420777243635	0,583334299821096	0,582501822749367	0,581722988920227	0,581003939863493	0,580344799264566	0,579741208335556	0,579186187454174	0,578671784080411	0,578190252675039	0,577734740764864	0,577299576950707	0,576880293312677	0,576473508232378	0,576076781775703	0,575688554386313	0,575308285833234	0,574936891539207	0,574577513312363	0,574236594240785	0,573925084052392	0,573659139044567	0,573458720919551	0,573341472179504	0,573310253724255	0,573339087880691	0,573371242775799	0,573339317256503	0,573194598870372	0,572921307932737	0,572529644299433	0,572040832428078	0,571476054543579	0,570851706963738	0,570178597794906	0,569462497617727	0,568704460695134	0,567900074000043	0,56703739500964	0,566094885939754	0,565044955110723	0,563873295281934	0,562609896765051	0,561328640780279	0,560094587838691	0,558925493292049	0,557805842762808	0,556713881447012	0,555634031678453
21,75	0,59038978354296	0,589496621654718	0,588614447627547	0,587760443052987	0,586948873875035	0,586189290952825	0,585485955748872	0,584838396647739	0,584242657948569	0,583692739310253	0,583181860771761	0,582703384546222	0,582251380072993	0,581820903361293	0,581408089305785	0,581010152158411	0,580625374799326	0,580253151509275	0,579894131396101	0,579550482485433	0,579226244877488	0,578927643229402	0,578663061190476	0,578442154352968	0,578273431812707	0,578159948261236	0,578094007112311	0,578053765714995	0,578005410391088	0,57791171377082	0,577742651152447	0,577481868110424	0,577126488594549	0,576682548352808	0,576159721716879	0,575567480155698	0,574912995808589	0,574200245259217	0,573429728525893	0,57259855727782	0,571701154590332	0,570731288040222	0,56968614061073	0,568571686932872	0,567405841368579	0,566215070080763	0,565025135433736	0,563852797371697	0,562703948128679	0,561577057282892	0,560467720321399
22	0,594709146340976	0,593850215003438	0,593007350691815	0,592192613149155	0,591415880885751	0,590683919079002	0,590000075592354	0,589364561729567	0,588775128002033	0,588227901087172	0,587718188868846	0,587241139446479	0,586792216160165	0,586367503181999	0,585963882361447	0,585579128063593	0,585211960234675	0,584862081769291	0,584530205905586	0,584218051918509	0,583928251885713	0,583664071627788	0,583428820485152	0,583224841966602	0,583052091257784	0,582906548161776	0,582779024017425	0,5826550844879	0,58251655305827	0,582344346224906	0,582121638641235	0,581836159319229	0,581480943299593	0,581053662342078	0,580555167806999	0,579987916258788	0,579354705170857	0,578657883170334	0,577899047665515	0,577079199801304	0,576199324044808	0,575261315936139	0,574269044726677	0,57322914594493	0,57215106163603	0,571046083048912	0,569925673246418	0,568799784546221	0,567675855680336	0,56655872157263	0,565451199959342
22,25	0,599043270163878	0,598235008183249	0,597444751411785	0,596680216290898	0,595947735811548	0,59525184186039	0,594595117965218	0,593978307956628	0,593400615694958	0,59286010915299	0,592354147273461	0,591879769871435	0,59143401741915	0,591014170187661	0,590617910926633	0,590243421659548	0,589889424752445	0,589555173232776	0,58924038747375	0,588945127104523	0,588669581412056	0,588413762857113	0,588177101776719	0,587957969703305	0,587753201958194	0,587557734395234	0,587364489972693	0,587164620866853	0,586948122557388	0,586704714248696	0,586424782008573	0,586100160133542	0,585724593515389	0,585293840609026	0,584805484472456	0,584258578310417	0,583653256681416	0,58299041284181	0,582271499617496	0,581498470011523	0,58067383851209	0,579800814223113	0,578883434393243	0,577926619369047	0,576936087353631	0,575918111914499	0,574879163159665	0,573825518241363	0,572762935410864	0,571696455730063	0,570630346774749
22,5	0,603537184255839	0,602784734404357	0,602050724790436	0,601340012060966	0,600656560199558	0,600003253354845	0,599381834797497	0,598792964235825	0,598236366530914	0,59771103518403	0,597215454355365	0,596747809742908	0,596306168479084	0,595888617743997	0,595493359066848	0,5951187596469	0,594763363770203	0,594425867371284	0,594105058064935	0,593799722667638	0,593508525353608	0,593229862863283	0,592961708717631	0,592701465334597	0,592445849236241	0,592190837153453	0,59193169677005	0,591663113706589	0,591379407855043	0,591074812271337	0,590743773412802	0,590381227829156	0,589982818426581	0,589545030062396	0,589065243190342	0,588541719723707	0,587973543818793	0,587360541531727	0,586703199003939	0,586002591469596	0,585260327223527	0,584478503445217	0,583659665650932	0,582806760367607	0,581923071751433	0,581012136963311	0,580077640955726	0,579123297088592	0,578152723863912	0,5771693290073	0,576176210249184
22,75	0,608330417755991	0,607625318192572	0,606939755328401	0,606277063992809	0,605639806255875	0,605029662176213	0,604447411594129	0,603892998462094	0,603365657190472	0,602864074807672	0,602386563253362	0,601931221011377	0,601496070127742	0,601079161395577	0,600678645670577	0,600292812803792	0,599920101512413	0,599559083973048	0,599208429001363	0,598866847742723	0,598533026299452	0,598205550861119	0,597882832583227	0,59756304123051	0,597244057707418	0,5969234551544	0,596598515617287	0,596266284337524	0,595923657287237	0,595567491301823	0,595194721922813	0,594802473224049	0,594388146696572	0,593949481730629	0,593484586544526	0,592991943758088	0,592470398191142	0,591919135113834	0,591337655811864	0,590725754617784	0,590083498431677	0,589411207027769	0,58870943072226	0,587978921596848	0,587220595453304	0,586435483712475	0,585624676994361	0,584789264437082	0,583930274341645	0,583048622162949	0,582145071262959
23	0,61340667622256	0,612728080257837	0,612071615522767	0,611440089717156	0,610835321000235	0,610258057394771	0,609708011084574	0,609183988702007	0,608684085407027	0,608205906906447	0,607746788024623	0,607303985538641	0,606874833109988	0,606456854706442	0,606047838729979	0,605645878095733	0,605249382334257	0,604857067224293	0,604467926278693	0,604081187246641	0,603696256116196	0,60331265119897	0,602929931054228	0,602547621702589	0,602165150460795	0,601781794761403	0,601396653491789	0,601008645135745	0,600616531713087	0,600218961666026	0,599814520520223	0,599401777075	0,59897931551197	0,598545749116297	0,598099717302031	0,597639872353895	0,59716486452518	0,596673333612895	0,596163912353836	0,595635242821754	0,59508600243354	0,59451493227473	0,593920858343159	0,593302696642452	0,592659436292439	0,591990100282791	0,591293689662953	0,590569121888191	0,589815176189446	0,589030457799036	0,58821338951838
23,25	0,618573869866761	0,617899226416595	0,617249544807279	0,616628036518436	0,616036386368355	0,615474701196743	0,614941666589884	0,614434850770341	0,613951075805185	0,613486782954736	0,613038341512261	0,612602276985106	0,612175416433837	0,611754962746541	0,611338515969778	0,610924060741473	0,610509936751976	0,610094805743223	0,609677624775353	0,609257631607631	0,608834343904304	0,608407569320963	0,607977418352693	0,607544306858162	0,607108932228399	0,606672208928248	0,606235157797569	0,605798758425545	0,605363789905957	0,604930694181342	0,60449949166646	0,604069761907131	0,603640681136375	0,603211093815239	0,602779591796961	0,602344580963083	0,6019043255878	0,601456970299916	0,601000545936547	0,600532968649256	0,600052041958352	0,599555469408276	0,599040881027743	0,598505870290052	0,597948031343585	0,597364981916741	0,596754358332085	0,596113775921043	0,595440758070682	0,594732645872401	0,593986505119358
23,5	0,623649168334247	0,622963485449494	0,622304421868691	0,621676736730847	0,621082767264819	0,62052238518007	0,619993386867668	0,619492135005691	0,619014246981616	0,618555178877556	0,618110633599847	0,617676788515661	0,617250375939289	0,616828661931858	0,616409365429311	0,615990550284267	0,615570513463547	0,615147686226921	0,614720562407059	0,614287668580227	0,61384759367036	0,613399097405974	0,6129413121603	0,61247403194327	0,611998037524065	0,611515342978525	0,611029201106034	0,610543735027399	0,610063210119056	0,609591166359774	0,60912974399426	0,608679445380268	0,608239345712344	0,607807571255563	0,607381817053893	0,606959748450545	0,606539230181014	0,60611839098397	0,605695551603019	0,605269040713066	0,604836923399439	0,604396689990614	0,60394500053975	0,603477620578752	0,602989656364862	0,602476066032294	0,601932248317008	0,601354435466674	0,60073971966965	0,600085736332155	0,599390158978258
23,75	0,628568290716084	0,627865556791715	0,627189356567144	0,626547260479101	0,625943144342667	0,625377047523883	0,624845932386487	0,624344883200036	0,623868276481376	0,623410646310286	0,622967178693223	0,622533898196365	0,622107651383216	0,62168597995045	0,62126694646559	0,620848946957464	0,620430524456184	0,620010186893678	0,619586230776444	0,619156578425488	0,618718652946846	0,618269345826789	0,617805180677772	0,617322829884914	0,616820136817941	0,616297604834789	0,61575982995944	0,615215798080861	0,614677090383478	0,614154386749274	0,613654225531619	0,613177893546047	0,61272257179997	0,61228344761658	0,61185554016506	0,611434774112963	0,611018429285485	0,610605253742853	0,610195427024104	0,609790363667995	0,609392123063674	0,60900203604722	0,608618364832684	0,608233782514378	0,607834817072826	0,607405108569775	0,606931057674119	0,606405663064455	0,605828205401129	0,605201293614272	0,604527866631284
24	0,633341663063237	0,632624365333701	0,631931489314751	0,631274176195581	0,630658513958845	0,630085088221001	0,629550170477086	0,629047624547352	0,628570649959115	0,628112934198184	0,627669199290309	0,627235320888254	0,626808216221167	0,626385641737788	0,625965977610994	0,625548027371835	0,625130826637442	0,624713430573822	0,624294641582119	0,623872662701486	0,623444702819015	0,623006572427375	0,622552343540781	0,622074341559067	0,621564129207743	0,621015463324736	0,62042951305853	0,619819744413332	0,619210664236294	0,618627777967085	0,618085961995516	0,617585986240548	0,617119419211117	0,616675271718602	0,616244017958529	0,615818858317071	0,615395630511752	0,614972550212929	0,614550491427845	0,614134171968374	0,613734057446937	0,613367294035074	0,613052587277312	0,612792037822529	0,61254816605023	0,612253310653752	0,611858313412565	0,611358712785347	0,610775794601634	0,610132134296096	0,609442386425404

## Rendement
0	50	50,2	50,4	50,6	50,8	51	51,2	51,4	51,6	51,8	52	52,2	52,4	52,6	52,8	53	53,2	53,4	53,6	53,8	54	54,2	54,4	54,6	54,8	55	55,2	55,4	55,6	55,8	56	56,2	56,4	56,6	56,8	57	57,2	57,4	57,6	57,8	58	58,2	58,4	58,6	58,8	59	59,2	59,4	59,6	59,8	60
15	0,912381156462709	0,912376595801686	0,912380104655369	0,912393292879453	0,912420640632883	0,912470395385383	0,912554060356399	0,912681134799416	0,912846378487101	0,913017722802088	0,91314616086032	0,913197067573814	0,913166487484463	0,913069332380246	0,912922612833264	0,912738146234923	0,91252229268872	0,912277734302979	0,912005028040259	0,911703451574527	0,911371482661315	0,911006875959371	0,910606239024802	0,910164417667415	0,909674097260403	0,909126522007618	0,908514734198018	0,907839403898941	0,907112727372749	0,906353807602253	0,905577772959598	0,904789407483378	0,903985213375417	0,903158512428284	0,902302888437809	0,901413392312341	0,900486543157602	0,899519962112307	0,898512083143816	0,897462200923598	0,896370646695478	0,89523912605421	0,894070997790406	0,892868960131777	0,891628113707449	0,890334818793604	0,888979939463422	0,887564552464176	0,886092851681966	0,884567520158061	0,882989475852196
15,25	0,91387610922376	0,91389927639779	0,91393098482691	0,913973348373141	0,914031692389441	0,914115427703909	0,914237284915311	0,914407456789907	0,914620167790345	0,914841404933057	0,915019151496838	0,915115445118811	0,915124130558791	0,91505995227396	0,914941137324665	0,914781016343866	0,914587161649591	0,914363027852732	0,914109575958574	0,913826306215979	0,913511829480972	0,913163990054019	0,912779559893517	0,91235374431898	0,911879900672389	0,911350281874078	0,910758952673189	0,910106769039421	0,909404500699385	0,908668756027398	0,90791275767285	0,907140866434105	0,906350184899462	0,905534879469087	0,904689219075629	0,903808711875505	0,902890167297344	0,90193141252702	0,900931046039649	0,899888399105953	0,898803717947427	0,897678585358336	0,89651612657965	0,895318840793972	0,894082556283358	0,892795182354221	0,891447612454425	0,89003963269769	0,888574646990322	0,887055233918512	0,885482431677372
15,5	0,915233261503464	0,915294579002535	0,915368799055933	0,915458565500726	0,915568373708796	0,91570413402839	0,915871090728445	0,916069291283096	0,916287727968379	0,916502054477716	0,916681313818921	0,916800942772597	0,916851210537599	0,916835460875477	0,916763031966879	0,916643410926101	0,916483657108203	0,916288066665085	0,916058704605684	0,915796025758938	0,915499299697388	0,915166799299033	0,914795824380215	0,91438271723456	0,913923138381284	0,913412961329798	0,912849972452358	0,912235802296445	0,91157651068508	0,91088055313094	0,910155159124331	0,909403818357541	0,908626232105052	0,907819805304779	0,906981208413277	0,906107328320366	0,90519564304438	0,904244276922733	0,90325194895433	0,902217931402664	0,901142044155576	0,900024588951165	0,898865962668384	0,897665697013285	0,896421358003797	0,895128710593612	0,893783612928545	0,892383711645799	0,890928411204876	0,889417890441965	0,88785232166232
15,75	0,916511421320667	0,916622642846395	0,916748856400076	0,916891402646644	0,917051585471828	0,917229844013747	0,917424430394451	0,91762988484503	0,917836106282296	0,918029049992143	0,918193422553034	0,918316310141784	0,918389796217057	0,918411362620022	0,918382449925242	0,918306417595122	0,918186891296537	0,91802681895458	0,917828109005207	0,917591601965103	0,917317181467943	0,917003928311226	0,9166503035628	0,916254401509664	0,915814331965213	0,915328751897555	0,914797447850401	0,914221713441386	0,913604219196048	0,912948288875614	0,912256886910222	0,911531828477555	0,910773532989383	0,909981266469621	0,909153601336435	0,90828884980293	0,907385361654385	0,906441684716795	0,90545662916766	0,904429273611804	0,903358927288474	0,902245037994964	0,901087029432651	0,899884087158516	0,898634984124759	0,897338073150089	0,895991488159429	0,894593436413854	0,89314240316666	0,891637187618586	0,890076816050173
16	0,917732968225702	0,91789743031009	0,91807414167093	0,918262386401134	0,91846071623026	0,918666559003906	0,918875852825537	0,91908285640912	0,919280306626852	0,919460016066862	0,919613823795239	0,919734620849891	0,919817105910016	0,919858048316445	0,919856062185136	0,919811075151123	0,919723722111694	0,919594832184604	0,919425081411124	0,919214811612371	0,918963983282641	0,918672227011536	0,918338966304993	0,917963590896848	0,917545656017857	0,917085069270456	0,916582211420378	0,916037937106494	0,915453430870459	0,914829949354682	0,914168533013722	0,913469784418037	0,912733774679721	0,911960080110842	0,911147905417563	0,910296236585709	0,909403979716621	0,908470063898843	0,907493503324822	0,90647342194049	0,905409045185079	0,904299662704913	0,903144567901538	0,901942986643103	0,900694015340371	0,899396590563134	0,898049502645899	0,89665144732652	0,895201093953367	0,893697146296546	0,892138382167065
16,25	0,918934975680274	0,919150377063144	0,919372278063814	0,919598691666424	0,919826979156727	0,92005376224334	0,920274913673615	0,920485655733664	0,920680778627526	0,92085495960474	0,921003128980192	0,921120807128325	0,921204340281102	0,921250993070167	0,921258898682065	0,9212269044335	0,92115436833615	0,921040959497603	0,920886499403437	0,920690861700675	0,920453931584522	0,920175614543367	0,919855877452996	0,919494801493805	0,919092625496279	0,918649760633656	0,918166763861385	0,917644268236011	0,917082881181628	0,91648307269989	0,915845079827395	0,915168849054978	0,914454026736121	0,913699993786412	0,91290593063206	0,912070894312765	0,91119389154518	0,910273936784106	0,909310090036386	0,908301473690099	0,907247270489928	0,906146706526063	0,904999024387616	0,903803452737079	0,902559179159479	0,901265332538597	0,899920979085279	0,898525132841117	0,897076778187552	0,895574899902435	0,894018516216418
16,5	0,920192753474418	0,920458222363827	0,920723138241456	0,920985121635342	0,921241314646758	0,921488401622315	0,921722681329936	0,921940189454248	0,922136861277577	0,922308715386485	0,922452033167015	0,922563508423104	0,922640347520272	0,92268031146072	0,922681703823604	0,922643318415198	0,922564365434618	0,922444394361089	0,922283226924019	0,922080906609686	0,921837664329319	0,921553894682937	0,921230134506383	0,920867035255426	0,920465322945139	0,920025743159325	0,91954899317192	0,919035647468885	0,918486085968899	0,917900435254078	0,917278531798322	0,916619912886037	0,915923836128304	0,915189323597254	0,91441522276155	0,913600274498723	0,912743178741751	0,911842650378691	0,91089746102972	0,909906465381969	0,908868613181302	0,90778294951516	0,90664860675148	0,905464791511512	0,904230769733437	0,902945852354728	0,901609383515206	0,900220732518113	0,8987792901334	0,897284469245964	0,895735709402328
16,75	0,921548256244685	0,921869688058779	0,922183036803768	0,922485931030834	0,92277558712438	0,923048863734283	0,923302352702165	0,923532499876805	0,923735744873407	0,923908665799244	0,924048114158488	0,92415132685659	0,924216006393319	0,924240365711196	0,924223139350766	0,924163566468694	0,924061353115035	0,923916621002145	0,923729848454907	0,923501807188098	0,923233496785248	0,922926077684142	0,922580803139022	0,922198950788877	0,921781754741094	0,921330339257166	0,92084565539301	0,920328422041901	0,919779073277345	0,919197714635435	0,91858409183723	0,917937576033616	0,917257169463206	0,916541534091386	0,915789043347885	0,914997853961261	0,914165991809163	0,913291443631024	0,912372245813993	0,911406562277328	0,910392745496477	0,909329377263842	0,908215288333653	0,907049558273686	0,905831498479137	0,904560622359154	0,903236607203944	0,901859252219865	0,900428436748409	0,898944081871303	0,897406117595567
17	0,922908757157523	0,923301766184888	0,923679436502178	0,92403909902528	0,924377712429658	0,924691944559358	0,924978289518171	0,925233210542983	0,925453295402544	0,925635409495346	0,925776832214806	0,925875364668971	0,925929400558955	0,925937956439714	0,925900661945136	0,925817714269199	0,925689803982768	0,92551802106244	0,925303750843275	0,925048569512932	0,924754147598066	0,92442216804608	0,924054262720483	0,923651967898577	0,923216696211777	0,922749719776409	0,922252157433252	0,921724958305015	0,921168874450776	0,920584417364482	0,919971796526546	0,919330843160976	0,918660928342451	0,917960890766903	0,917228994047767	0,91646293397041	0,915659910913243	0,914816771116632	0,913930204766876	0,912996973570076	0,912014131152261	0,910979200120685	0,909890280086796	0,908746077557552	0,907545865470324	0,906289392137641	0,904976764067149	0,903608325125041	0,902184548315146	0,900705948927865	0,89917302113709
17,25	0,924106685842527	0,924589924729482	0,925052145198469	0,92548940388121	0,925897492207235	0,926272102297655	0,926609022582031	0,9269043432642	0,927154650177127	0,927357187340901	0,927509973084268	0,927611860310068	0,927662537515069	0,927662472709489	0,927612807221229	0,9275152105964	0,927371711309347	0,927184520821549	0,926955869288892	0,926687869596102	0,926382422081062	0,926041165881581	0,925665475699204	0,925256496541704	0,924815204853415	0,924342482675078	0,923839191511307	0,923306233312005	0,922744586249449	0,922155302186992	0,921539451414944	0,920898000137184	0,920231611038103	0,919540371592618	0,918823481755972	0,918078969299891	0,917303533173638	0,916492618062067	0,915640774458943	0,914742261372244	0,91379174540299	0,912784901486993	0,91171876057012	0,910591753884687	0,909403510303168	0,908154521298137	0,906845787074268	0,905478520062833	0,904053937637644	0,902573142919868	0,901037075369995
17,5	0,925065308281865	0,925648920940361	0,926208502451556	0,926737823606144	0,92723051490574	0,927680436081989	0,928082042367719	0,928430699236457	0,928722910558806	0,928956444453202	0,929130359161618	0,929244942878889	0,92930158463429	0,929302590782159	0,929250957310132	0,929150107127551	0,929003606335629	0,928814882773661	0,928586978852795	0,928322372460058	0,928022890752801	0,927689723652031	0,927323523450161	0,926924562015528	0,926492912268463	0,926028625537073	0,925531887005488	0,925003142418339	0,924443195815347	0,923853276905451	0,92323506582506	0,922590642949893	0,921922307049162	0,921232189888439	0,920521616255025	0,91979025097611	0,919035251353781	0,918250832453283	0,917428671247172	0,91655925940379	0,91563377115739	0,914645661820494	0,913591383954627	0,9124701463851	0,911283089318264	0,910032345812239	0,908720295855282	0,907349108441618	0,905920534140126	0,904435866362147	0,902895996373831
17,75	0,92582316013808	0,926504879785547	0,927161603762703	0,927784580174512	0,928365018836658	0,928894744293823	0,929366775513213	0,929775735389394	0,930118046808247	0,930391932214283	0,930597276965091	0,930735429562433	0,930808995083461	0,930821641682878	0,930777899146998	0,93068290077882	0,930542022529704	0,930360415050603	0,930142493272222	0,929891507031565	0,929609321266999	0,929296470890573	0,928952457583962	0,928576181528201	0,928166385159251	0,927722017567537	0,927242473630706	0,926727705593881	0,926178249471613	0,925595235134096	0,924980427443007	0,924336285893594	0,923665958772617	0,922973053430682	0,922260967171415	0,92153161031959	0,920783657339267	0,920011066423116	0,919203093737595	0,918346554021439	0,917429489613652	0,916444161706901	0,91538786211553	0,91426176478252	0,91306905799738	0,911813385381006	0,910497946641042	0,909125154037988	0,907696614647386	0,906213254022102	0,904675478266447
18	0,926456571745549	0,927222101733093	0,927962076544701	0,928666158061691	0,929324070078389	0,929926474529891	0,93046569205576	0,930936122240919	0,931334316892111	0,931658764758411	0,931909518554535	0,932087817760763	0,932195838658724	0,932236649139355	0,932214364765613	0,932134391225355	0,932003511763291	0,931829512353415	0,931620166747492	0,931381785907146	0,931117953659125	0,930829105451223	0,930513123135799	0,930166527423429	0,929785661504823	0,929367572413632	0,928910812862383	0,928415712427671	0,927883409856617	0,927315248723211	0,926712813822723	0,926078118871074	0,925413758201962	0,924722873113937	0,924008707828951	0,923273499519669	0,92251668275291	0,92173308986722	0,920912635087276	0,920042649640864	0,919111976280184	0,918114139694809	0,917047792912896	0,915915038949445	0,914719320991315	0,91346396590879	0,912151539654347	0,910783739686715	0,909361529301664	0,907885329949229	0,90635517453991
18,25	0,927003619864438	0,927826723203039	0,928623981018199	0,929385212180268	0,930100311228487	0,930760113277404	0,931357130066822	0,931886005396416	0,932343600346703	0,932728716909436	0,933041563708899	0,933283121229158	0,933454568815667	0,933556916803859	0,933590979866968	0,933557841458842	0,933459927909385	0,933302548748693	0,933095078584887	0,932850217665894	0,932580373340461	0,932292910232039	0,931987963680752	0,931660313443521	0,931303128732589	0,930910913424721	0,930480849139602	0,930012532140263	0,929506661303192	0,928964144167432	0,928385905172185	0,927772932329488	0,927126310832725	0,926447136758204	0,925736222630072	0,924993530243524	0,924217403845826	0,923403969728681	0,922547312503528	0,921640772053642	0,920678828259493	0,919658409239069	0,918578927005776	0,917441372863124	0,916247259700617	0,91499791617977	0,913694203508675	0,912336511173151	0,910924872758455	0,909459095788269	0,90793883969397
18,5	0,927405309448337	0,928254894171564	0,929079389473356	0,929870909098436	0,930621375325735	0,931322804427401	0,931967825319426	0,93255036557744	0,93306626981808	0,933513582493846	0,933892364522674	0,93420411964215	0,93445103929815	0,934635273087119	0,934758340977723	0,934820712884832	0,934821567849145	0,934758873837697	0,934630233982609	0,934435196818187	0,934178945074698	0,933874466378501	0,933538664355556	0,933183789052274	0,932812709864671	0,932421533010514	0,932004544276077	0,931557071949291	0,931076078188254	0,930559760083769	0,930006997623686	0,9294169208271	0,928788617161185	0,928120939332528	0,927412381784151	0,926661027277659	0,925864603700408	0,925020703589536	0,924127163135975	0,923182476684714	0,922186034806179	0,921138038975799	0,920039140464914	0,918890001608233	0,91769096794398	0,916441926326593	0,915142322647571	0,913791271400838	0,912387690271608	0,910930408491209	0,909418217462313
18,75	0,927531309897394	0,928379605252342	0,929203764853656	0,930001650685612	0,930770004911534	0,931503392382432	0,932193916118033	0,932832104994727	0,933408820992067	0,933917346276175	0,934354610036266	0,934721077682142	0,935019647950685	0,935254295162351	0,935429020479422	0,93554728173858	0,935611769242253	0,935624265175338	0,935585377053077	0,935494268460483	0,935348998592041	0,935148085191574	0,934892983267237	0,934589590405102	0,934246577460639	0,933871384050379	0,933467501661328	0,933034703881741	0,932570725069847	0,932072665452662	0,931537664063951	0,930963083785706	0,930346499273028	0,929685645611438	0,928978392315045	0,928222770165387	0,9274170621565	0,926559946152976	0,925650640710025	0,924688978786305	0,923675348874415	0,922610503776835	0,921495302578505	0,9203304714151	0,91911643677526	0,917853237737596	0,916540496396568	0,915177425485814	0,913762864350771	0,912295342999408	0,91077317260246
19	0,92728282041452	0,928101083406891	0,92889774401464	0,929677730641136	0,930444885223687	0,931199684805254	0,931936637901915	0,932642932096651	0,933300403649549	0,933891039919953	0,934402909102266	0,934832648985139	0,935183763493058	0,935463079271525	0,935677828188763	0,935834224212986	0,935937208061542	0,935990731779309	0,9359979868276	0,935958965062707	0,935870940475129	0,935732345789513	0,935544734755282	0,935313709179162	0,935046848490118	0,934749451825696	0,934421992821342	0,934061103345948	0,933662070985749	0,933220622691032	0,932733543281305	0,932198608084583	0,931614293961863	0,930979497763146	0,930293338146568	0,929555052081556	0,928763972761872	0,927919560637648	0,927021446293909	0,92606944144741	0,925063493177587	0,924003592116029	0,922889674878157	0,921721563977861	0,920498966792425	0,91922152775432	0,91788891009578	0,916500877481099	0,915057347445147	0,913558395104856	0,912004197435901
19,25	0,926652473356893	0,92743845363868	0,928203245596614	0,928952760256231	0,929694564595026	0,930436763686085	0,93118453912495	0,931934323234979	0,932668931323604	0,933359866459986	0,933978541843267	0,934508089351333	0,934946351836051	0,935300674419237	0,935581220239747	0,93579692647342	0,935954152384565	0,936056604279767	0,936105420027368	0,936099310625462	0,936036102566169	0,935917482417661	0,935754549215709	0,93556459317318	0,935357993544107	0,935132244001448	0,934878342952656	0,93458773476361	0,934254465101193	0,933874776778679	0,933446298453836	0,932967454200242	0,93243709379409	0,931854247035389	0,931217944625308	0,930527096219388	0,929780447571926	0,928976643383261	0,928114392093815	0,927192673605747	0,92621089307624	0,925168908397344	0,924066936671315	0,922905410731148	0,921684860634926	0,920405851240702	0,919068962717842	0,917674785028232	0,91622390731064	0,914716900663244	0,913154301188677
19,5	0,925785993369888	0,926570463487421	0,927330293620938	0,928068333631777	0,928789901196681	0,929503038815055	0,930217362955101	0,930940161988693	0,931669619249411	0,932389120011395	0,933069732243167	0,933682105219504	0,934208213932872	0,934643858531143	0,934993489853034	0,935263951883752	0,935460803315939	0,935587591603503	0,935647837596707	0,935649567042608	0,93560932988064	0,935547770081784	0,935476131330108	0,93539010841179	0,935278007849336	0,935129955482778	0,934940374857248	0,934706621016654	0,934427341372436	0,934101678898418	0,933729024242771	0,93330889571696	0,932840770899354	0,932323825542799	0,931756591135449	0,931136610369198	0,930460270044174	0,929723057235376	0,928920376389727	0,928048716359154	0,92710659483522	0,926094744798058	0,925015504191213	0,923871854017544	0,922666605946865	0,921401966946817	0,920079439169632	0,918699910306692	0,917263812298508	0,915771287389598	0,914222349169203
19,75	0,924790688837615	0,925587240969068	0,926358621420828	0,927106223207164	0,927832960281702	0,928543496163069	0,929243847839711	0,92993968473812	0,93063296851508	0,93131801889669	0,931980008568366	0,932598466507193	0,933154242563239	0,93363504043232	0,934036584357035	0,934360704820239	0,934613101208955	0,934802192521044	0,934938607351302	0,935033859130454	0,935097434950344	0,935133781157401	0,935141738274771	0,935116754662082	0,935053696952727	0,934948472158793	0,934798823564358	0,934604618841865	0,934366309737535	0,934084419611549	0,933759582678376	0,933392458179157	0,932983446342981	0,932532182573841	0,932036849533161	0,93149349002517	0,930895702363389	0,930235195890211	0,929503421025232	0,928693808289457	0,927803529240663	0,926833829273854	0,925788895380783	0,924674070568717	0,923494327995463	0,92225344400958	0,920953820111075	0,919596691028384	0,918182471733413	0,916711094527938	0,915182283378716
20	0,923669664126398	0,924477648474116	0,925262357472946	0,926024187896784	0,926764177054674	0,927484010350543	0,928185753353385	0,928871147573822	0,929540463591423	0,930191279080648	0,930817925376536	0,931412225616965	0,931965347221417	0,932469791780857	0,932920585446593	0,933315468136474	0,933654476562448	0,933939362438571	0,934173017485829	0,934358863466153	0,934500176529282	0,934599471190151	0,934658156053489	0,934676570869742	0,934654329266793	0,934590794188063	0,934485524413415	0,934338571870509	0,934150567679726	0,933922607647145	0,933655964902749	0,933351624114193	0,933009637117252	0,932628386851105	0,932203981167915	0,93173008447757	0,931198423644388	0,930599957994728	0,929926415271496	0,929171743040956	0,928333064745253	0,927410892741422	0,926408568903253	0,925331141188659	0,924184065446544	0,92297213909157	0,921698910110959	0,920366573971091	0,918976208419379	0,917528151634884	0,9160223638429
20,25	0,922402049345803	0,923213793245116	0,924001850663374	0,924765433112716	0,925503935342953	0,926216994233302	0,926904552774775	0,927566887032571	0,928204544082913	0,928818159490845	0,929408180053376	0,929974576186616	0,930516632955554	0,931032850618396	0,931520924247095	0,931977767770904	0,932399598668985	0,932782154145082	0,933121110676245	0,933412694436058	0,933654324393982	0,933845026427929	0,933985418466733	0,934077291699985	0,934123027519767	0,934125119038304	0,934085916980985	0,934007538664247	0,933891781962774	0,9337398929996	0,933552122327625	0,933327150280742	0,933061628394622	0,932750160102158	0,932385897415887	0,93196158426235	0,931470594448896	0,93090755709829	0,930268488276478	0,92955065695108	0,928752485398994	0,927873628669948	0,926915143974197	0,925879515740712	0,92477034954622	0,923591754642665	0,922347633628812	0,921041135435283	0,919674405952395	0,918248611668291	0,916764119871405
20,5	0,920902291909128	0,921694852855689	0,922461167056565	0,92319944267297	0,92390846257185	0,924587911107962	0,925238701508	0,925863134342656	0,926464700583217	0,927047464094738	0,927615188564064	0,92817054461966	0,928714685878304	0,929247254889046	0,929766664368252	0,930270432601443	0,930755416693821	0,931217895402391	0,93165354889439	0,932057456298283	0,932424273780046	0,932748722351114	0,9330263596605	0,933254382674562	0,933432085475914	0,933560721024018	0,933642797361335	0,933681039709685	0,933677271565003	0,933631430155077	0,933540965417352	0,933400916980815	0,933204812464032	0,932946116722896	0,932619582005781	0,932221898417437	0,931751504327793	0,931207864028883	0,930590650508297	0,929899154387256	0,929132087014138	0,92828784165905	0,927365155187158	0,926363908776782	0,92528562979349	0,924133350523121	0,922910881851123	0,921621928369333	0,920269470459923	0,918855552111352	0,917381356829855
20,75	0,919178131135833	0,91991965637553	0,92063537562191	0,921324887946282	0,921989180139706	0,922630879520623	0,923254125831826	0,923863952524188	0,924465274936498	0,925061818144752	0,925655390654149	0,926245735037976	0,92683089318593	0,927407828734174	0,927973045620253	0,92852305923955	0,929054698136516	0,929565274537635	0,930052660182605	0,930515273341034	0,930951964485836	0,931361805174735	0,931743824955804	0,932096762449855	0,932418855034001	0,932707587090709	0,932959249285264	0,933168300969377	0,933326908568399	0,933425327686299	0,933453495208702	0,933403288736134	0,933270227467335	0,933053725655552	0,932756027691952	0,932380634953364	0,93193095774077	0,931409466343369	0,930817238875496	0,930153670662429	0,929416207466883	0,928600297432278	0,927700256648423	0,926711811646162	0,925635583602057	0,924478415976871	0,92325039643006	0,921960153517832	0,92061248750903	0,919208915347925	0,91774923091727
21	0,917371767674588	0,918049198671022	0,918706884649016	0,919349510401798	0,919982448199576	0,920611218279944	0,921240672326469	0,921874135564163	0,922512823638196	0,923155747396552	0,92380009480113	0,924441887338576	0,925076655957888	0,92569995706287	0,926307669063923	0,926896104887284	0,927462029607227	0,928002710456559	0,928516153406449	0,929001564917248	0,929459825412694	0,929893880293004	0,930309163469221	0,930713806778576	0,931117727305784	0,931529124590074	0,93194750559405	0,932355866997732	0,932719701115282	0,932998555991984	0,933163211709831	0,933204313167574	0,933128382328625	0,932948754551483	0,932678710558584	0,932328486899899	0,931904816350133	0,931411468300935	0,93084988382627	0,930219413977524	0,929516705303812	0,928733791041053	0,927856063403355	0,926866634469362	0,925764575539118	0,924577680080564	0,923339192536709	0,922061406775927	0,920739998709399	0,919367274197674	0,917937905638044
21,25	0,915532710063441	0,916163186187627	0,916781792620639	0,917398503171182	0,918021787531952	0,918657372372059	0,91930765379191	0,919971833463758	0,92064661363768	0,921327152704792	0,922007989861118	0,922683750742783	0,923349570569397	0,924001262623293	0,924635301287916	0,925248691049361	0,925838774520911	0,926403014132072	0,926938952694605	0,927445555005616	0,927924401716468	0,928379882901274	0,928820494982214	0,929260338369168	0,929719240341102	0,930218266404002	0,93076676486464	0,931343600417384	0,931890270979992	0,932334138378268	0,932626166069902	0,93275663383734	0,932742557685503	0,932608558972235	0,932375754197656	0,932058726902548	0,931666298692619	0,931203236690296	0,930671671645372	0,930071064862226	0,929397687629047	0,928642530587058	0,927786706175462	0,926804827502372	0,925695423075395	0,924505799255827	0,923283569172602	0,922034846557014	0,92074533881378	0,919402460657309	0,917999494437429
21,5	0,913627062573812	0,914242292576817	0,914852389526024	0,915468671191648	0,916099620153075	0,916749673529115	0,91741912388594	0,918104920125998	0,918801897105939	0,919503984352961	0,920205126643317	0,920899841855901	0,921583464651805	0,922252172278511	0,922902889535253	0,923533154719606	0,924141019783541	0,92472506622981	0,925284632411334	0,925820330171845	0,926334866935598	0,926834128710907	0,927328358574103	0,927832835354955	0,928366536256626	0,92894626985877	0,929574711083321	0,930226852990961	0,930848049419442	0,931373186867234	0,93175487476656	0,931977242395623	0,932049396794742	0,931991137095454	0,93182235105411	0,931558481466309	0,931209841307158	0,930782401617189	0,930278719877373	0,929698418091146	0,929037967954973	0,928290017994963	0,927443985582168	0,926491786985317	0,925439071256309	0,924308368667038	0,923123384480002	0,921893903930661	0,920617704748798	0,919288965175003	0,917902929754182
21,75	0,911636725382837	0,912265840423187	0,912894444347331	0,913531550271961	0,914183535307559	0,914853371514814	0,915540680977323	0,916242428220975	0,916953904776007	0,91766968689425	0,918384376643164	0,919093072126816	0,919791602202147	0,920476599344194	0,921145488832682	0,92179646251202	0,922428493150773	0,923041434680161	0,9236362407879	0,924215310262338	0,924782917176243	0,92534558513258	0,925912093158019	0,92649256666103	0,927095953168162	0,927725505735937	0,928373211763917	0,929016193519148	0,929618935870621	0,930142222783838	0,930554279880119	0,930837617934644	0,930988922632788	0,93101436575258	0,93092418480916	0,930728793702473	0,930436779507374	0,930054229330158	0,929584742291023	0,929029719256531	0,928388813670599	0,927660681138425	0,926844266561098	0,925940549809056	0,924953855160302	0,923891389853109	0,922760869456631	0,921567980857421	0,920315433369899	0,919003590518801	0,917631601689704
22	0,909583426100856	0,910245736651112	0,910909858282419	0,911581456412525	0,912264390624122	0,912960356304332	0,913668937781174	0,914387988558397	0,915114186294951	0,915843610750285	0,916572239357692	0,917296313664018	0,918012577212042	0,918718412927471	0,919411917795538	0,920091950424616	0,92075817789429	0,921411134180828	0,922052282813414	0,922684049062457	0,923309750455534	0,923933313123487	0,924558632671765	0,925188460496409	0,925822826062001	0,926457277538601	0,927081567936475	0,927679592344062	0,92823109043961	0,928714830175564	0,929112152622968	0,929409545345319	0,929599500358721	0,929679803054627	0,929651960280843	0,929519507928755	0,929286655468081	0,928957416076723	0,928535182105574	0,928022640448741	0,927421925428005	0,926734921756239	0,925963623365656	0,925110426119345	0,924178223618751	0,923170237284791	0,922089642706072	0,920939166575884	0,91972082757364	0,918435887534241	0,917084963907757
22,25	0,907534984689921	0,908241075608812	0,908949479803287	0,909663121093387	0,910383875318172	0,911112446395107	0,9118484104474	0,91259039648547	0,913336350154537	0,914083824002598	0,914830249130787	0,915573161126986	0,916310370401197	0,917040079194685	0,917760953365842	0,918472157193114	0,919173355230117	0,919864678128271	0,920546640787602	0,921219993194749	0,921885480025463	0,922543489285986	0,923193588642305	0,923833984541144	0,924460990512217	0,925068641226656	0,925648609234193	0,926190540910213	0,926682819729615	0,927113622401155	0,927472024075452	0,927748892441014	0,927937395578434	0,928033086840429	0,928033651877242	0,927938464359418	0,927748094665524	0,927463874522403	0,927087569327737	0,926621167239599	0,926066766274017	0,925426526413048	0,924702650115671	0,923897359710017	0,923012852589613	0,922051232004801	0,921014426865576	0,91990412196981	0,918721717472145	0,917468326022768	0,916144804394569
22,5	0,905611375723887	0,906364889029133	0,907120504029643	0,907879359702391	0,908642004780507	0,909408371575202	0,910177819651034	0,910949234925848	0,911721162321522	0,912491948710034	0,913259877029326	0,914023278093864	0,914780612885482	0,91553052295612	0,916271849340287	0,917003621185172	0,91772501474032	0,918435282247036	0,919133649593752	0,919819182350201	0,920490622840743	0,921146206759701	0,921783476151898	0,922399114794825	0,922988839094522	0,923547378590056	0,924068571649931	0,924545583197545	0,92497122589372	0,925338341526333	0,925640184406454	0,925870749054818	0,926024999819563	0,926098984666713	0,926089839948536	0,925995710915023	0,925815620243586	0,925549314896362	0,92519711402159	0,92475977108362	0,924238355030548	0,923634149735454	0,922948568544591	0,92218308098189	0,921339150404792	0,920418183424688	0,919421493144014	0,918350278192178	0,917205618292045	0,915988485297756	0,914699767098355
22,75	0,903934819443148	0,904730344142294	0,905528399912805	0,906329011253561	0,907131752964107	0,907935762033494	0,908739793982955	0,909542311406305	0,910341588970038	0,911135819271298	0,911923206816744	0,912702041527407	0,913470747245801	0,914227903898843	0,914972243690884	0,915702622650428	0,916417969150028	0,917117210927619	0,91779918276809	0,918462518476894	0,919105533367542	0,919726107059658	0,92032158031947	0,920888682806672	0,921423509370259	0,921921559474251	0,922377846708086	0,922787073877988	0,923143856325873	0,923442965487939	0,923679559751221	0,92384937221228	0,923948834281576	0,923975127275177	0,923926167243837	0,923800538036943	0,923597392529856	0,923316341510898	0,922957346481161	0,922520626987216	0,922006587479257	0,921415763943496	0,920748787197946	0,920006357956512	0,919189228459954	0,9182981863666	0,917334038282689	0,916297592309406	0,915189640818738	0,914010945981706	0,912762231179065
23	0,902505288615696	0,903327804972124	0,904154292457526	0,90498391995878	0,905815291245652	0,906646509175787	0,907475291308175	0,908299115996185	0,90911537630598	0,909921522404252	0,910715179172173	0,911494232305206	0,912256881291988	0,913001660655726	0,913727431760054	0,914433346915075	0,915118786273761	0,915783266936438	0,91642632361745	0,917047361960998	0,917645489671237	0,918219337138858	0,918766887735626	0,919285345849694	0,919771075141342	0,92021963645245	0,920625941696613	0,920984517632149	0,921289846948351	0,921536732286605	0,921720620219025	0,921837830835365	0,921885661603421	0,921862363268278	0,921767011192858	0,92159931116788	0,921359382678952	0,921047557274882	0,920664219116437	0,920209702505541	0,919684249485888	0,919088020780762	0,918421145205927	0,917683787370188	0,916876211823975	0,915998824540999	0,915052179570392	0,914036948336798	0,912953858787946	0,911803618739987	0,910586840768243
23,25	0,901173382252251	0,902005343732797	0,902842677223096	0,903683863729954	0,904526526326772	0,905367615649468	0,906203670488454	0,907031098821807	0,907846431798583	0,908646520799191	0,90942866720135	0,910190689592442	0,910930941437818	0,911648294190074	0,912342098397452	0,913012130446118	0,913658526499847	0,914281698842986	0,914882224003197	0,915460688062194	0,916017474764721	0,916552489690731	0,917064832105206	0,917552455772141	0,918011895142512	0,91843815864016	0,918824884387612	0,91916479933839	0,919450427298467	0,919674893037315	0,919832621097702	0,919919760088751	0,919934260549418	0,91987564515412	0,919744583659467	0,919542402228361	0,919270630834032	0,918930650253439	0,918523463393868	0,918049593027548	0,917509097011146	0,916901685049005	0,91622691087428	0,915484398872962	0,914674050723814	0,913796176051398	0,912851509462151	0,911841110935464	0,910766182467477	0,909627854460475	0,908426993824755
23,5	0,899787729704406	0,900616218629494	0,901450484726401	0,902288730037039	0,903127880669926	0,90396396843484	0,904792622402436	0,905609537000466	0,906410825318675	0,907193225429469	0,907954174852724	0,9086917920218	0,909404807189982	0,910092477683384	0,910754511445816	0,911391012397032	0,912002451902783	0,912589661286669	0,913153828740564	0,913696468605076	0,914219312242543	0,914724052792893	0,915211874659399	0,915682736888482	0,916134484689072	0,916562035373624	0,91695705019692	0,917308501774865	0,91760423884792	0,917833122145521	0,917986921560867	0,918061265293962	0,918055451938304	0,917971463272414	0,917812716370599	0,917582971695787	0,917285574474353	0,916923022173831	0,91649677414708	0,916007226041284	0,915453817771874	0,91483528958848	0,914150108454942	0,913397028881213	0,912575643135255	0,911686699123122	0,910732022595514	0,909714072592875	0,908635341849454	0,907497844685203	0,906302821137876
23,75	0,898291985071766	0,899109887699928	0,899932748852712	0,900759202756472	0,901586089795929	0,902409041917829	0,90322324784632	0,904024126399724	0,904807756863047	0,905571052348729	0,906311743294953	0,907028257400933	0,907719565568831	0,908385038243204	0,909024337082407	0,909637356448949	0,910224225447126	0,910785379367615	0,911321703388055	0,911834734443243	0,912326871942804	0,912801486347636	0,913262722096652	0,913714691043504	0,914159749763354	0,914595878638518	0,915014036893086	0,915397399824382	0,915724270424212	0,915974146916051	0,916133574518535	0,916198379882138	0,916171893941515	0,916061351038758	0,915874709148325	0,915618793426758	0,915298593835236	0,91491720385453	0,914475967395319	0,913974593268148	0,913411197661574	0,912782461642942	0,912084308209944	0,91131344062335	0,910469351354978	0,909555377423188	0,908577598523929	0,907542289993565	0,906453887002392	0,90531446062093	0,904124236049219
24	0,896695148181445	0,897500495189938	0,89830866830163	0,899119538780879	0,899930671656469	0,90073797254698	0,901536675127555	0,902322215141696	0,903090752793305	0,903839343089446	0,904565872107719	0,905268884379231	0,905947385890862	0,906600665266459	0,907228149930718	0,907829306098144	0,908403599191173	0,908950551780193	0,909469954867211	0,909962270663861	0,910429199124478	0,910874316028452	0,911303609746158	0,911725487882043	0,912149313585255	0,9125811412299	0,913016392777642	0,913433322490387	0,913795412859961	0,914065944271182	0,914224122300183	0,91426926813571	0,914213356783807	0,914071514433203	0,913856470446309	0,913576984332731	0,913238266631114	0,912842910042241	0,912391627182705	0,911883465478725	0,911315277023792	0,910680513679668	0,909968651544303	0,909168901251062	0,908280398467526	0,90731870240333	0,906305261077127	0,905252223399453	0,904160541705286	0,903026259190031	0,901845192176148